## ОБОБЩЕНА КСС-ПОДР
Обект: Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр.Гурково, Община Гурково-ВТОРИ ЕТАП |  |  |  |  | Образец 3.1
Част :В и К
Фаза: Технически проект
Обобщена Количествено-стойностна сметка
N | име | мярка | общо количество | ед.цена | стойност
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | Разкъртване, вкл. рязане на асфалтова настилка | m2 | 2051.94
2 | Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелинa 10 см. | m2 | 2051.94
3 | Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка | m3 | 718.18
4 | Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см | m3 | 718.18
5 | Разваляне и възстановяване бордюри | m | 134
6 | Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка | m2 | 134
7 | Изкоп с багер в земни почви,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, на транспорт | m3 | 2749.9
8 | Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен | m3 | 305.56
9 | Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в изветрели скалисти почви,чакъли и валуни ,неукрепен | m3 | 763.87
10 | Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви | m3 | #REF!
11 | Натоварване с багер на земни и скални почви | m3 | 1069.43
12 | Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км. | m3 | 3819.33
13 | Разриване на земни и скални маси на депо | m3 | 572.89
14 | Натоварване с багер строителни отпадъци | m3 | 937.18
15 | Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км. | m3 | 937.18
16 | Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане | m3 | 964.61
17 | Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане | m3 | 2814.97
18 | Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm | m3 | 3779.58
19 | Бетонови опорни блокчета | бр. | 168
20 | Доставка и монтаж на шахта,сглобяема, от кръгли ст.бетонови елементи ф1000, дълбочина до 2 м, с чугунен капак /помощна количествена сметка/ | бр. | 5
МОНТАЖНИ РАБОТИ
1 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп | m | 2556.46
2 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за ПХ 70/80 | m | 64
3 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за връзка със същ. Водопроводи | m | 78
4 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 110, PN 10, в изкоп , за връзка със същ. Водопроводи | m | 57
5 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 125, PN 10, в изкоп | m | 465.33
6 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 125, PN 10, в изкоп , за връзка със същ. Водопроводи | m | 9
7 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 225, PN 10, в изкоп | m | 448.07
8 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 225, PN 10, в изкоп , за връзка със същ. Водопроводи | m | 9
9 | Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с асфалто-бетонова настилка,съгласно техническа спесификация /помощна количествена сметка/ | бр. | 143
10 | Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с трошено-каменна настилка,съгласно техническа спесификация /помощна количествена сметка/ | бр. | 58
11 | Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80 ,комплект, | бр. | 32
12 | Доставка и монтаж на тройник фланшов 80/80 | бр. | 1
13 | Доставка и монтаж на тройник гладък 90/90 , ПЕВП | бр. | 20
14 | Доставка и монтаж на тройник гладък 110/90 , ПЕВП | бр. | 6
15 | Доставка и монтаж на тройник гладък 110/110 , ПЕВП | бр. | 3
16 | Доставка и монтаж на тройник гладък 125/90 , ПЕВП | бр. | 3
17 | Доставка и монтаж на тройник гладък 125/125 , ПЕВП | бр. | 1
18 | Доставка и монтаж на тройник гладък 225/90 , ПЕВП | бр. | 1
19 | Доставка и монтаж на тройник гладък 225/125 , ПЕВП | бр. | 1
20 | Доставка и монтаж на тройник гладък 225/225 , ПЕВП | бр. | 4
21 | Доставка и монтаж на намалител гладък 110/90 | бр. | 3
22 | Доставка и монтаж на намалител гладък 125/90 | бр. | 1
23 | Доставка и монтаж на намалител гладък 225/90 | бр. | 1
24 | Доставка и монтаж на намалител гладък 225/110 | бр. | 2
25 | Доставка и монтаж на дъга гладка , 30 ⁰ , ф 90 ПЕВП | бр. | 2
26 | Доставка и монтаж на дъга гладка , 45 ⁰ , ф 90 ПЕВП | бр. | 3
27 | Доставка и монтаж на дъга гладка , 60 ⁰ , ф 90 ПЕВП | бр. | 1
28 | Доставка и монтаж на дъга гладка , 30 ⁰ , ф 225 ПЕВП | бр. | 1
29 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 90 ПЕВП | бр. | 61
30 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 110 ПЕВП | бр. | 38
31 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 125 ПЕВП | бр. | 8
32 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 225 ПЕВП | бр. | 8
33 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект | бр. | 48
34 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 100, комплект | бр. | 4
35 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 200, комплект | бр. | 5
36 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП | бр. | 85
37 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 110 ПЕВП | бр. | 4
38 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 125 ПЕВП | бр. | 4
39 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 225 ПЕВП | бр. | 9
40 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80 | бр. | 85
41 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 100 | бр. | 8
42 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 200 | бр. | 9
43 | Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф 80 | бр. | 3
44 | Доставка и монтаж на електродифузна муфа DN90 ,PN10 | бр. | 26
45 | Доставка и монтаж на електродифузна муфа DN110 ,PN10 | бр. | 20
46 | Доставка и монтаж на електродифузна муфа DN125 ,PN10 | бр. | 4
47 | Доставка и монтаж на електродифузна муфа DN225 ,PN10 | бр. | 3
48 | Доставка и монтаж на автоматичен въздушник, с тройно действие, DN80 ,съгласно техническа спесификация | бр. | 1
49 | Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента | m | 3466.86
50 | Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници | m | 3466.86
51 | Дезинфекция на водопровода | m | 3466.86
52 | Изпитване на водопровода | m | 3466.86
СТОЙНОСТ:
ДДС 20%:
ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС:

## Гл кл2
Обект: Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр.Гурково, Община Гурково-ВТОРИ ЕТАП | [5 empty] | Образец 3.1
Част :В и К
Фаза: Технически проект
Количествено-стойностна сметка -Главен клон 2
N | име | мярка | Гл кл 2 | количество | ед.цена | стойност
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | Разкъртване, вкл. рязане на асфалтова настилка | m2 | 209.69 | 209.69
2 | Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелинa 10 см. | m2 | 209.69 | 209.69
3 | Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка | m3 | 73.3915 | 73.3915
4 | Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см | m3 | 73.3915 | 73.3915
5 | Разваляне и възстановяване бордюри | m | 16 | 16
6 | Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка | m2 | 16 | 16
7 | Изкоп с багер в земни почви,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, на транспорт, | m3 | 190.23 | 190.23
8 | Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен | m3 | 21.14 | 21.14
9 | Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в изветрели скалисти почви,чакъли и валуни ,неукрепен | m3 | 52.84 | 52.84
10 | Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви | m3 | 73.98 | 73.98
11 | Натоварване с багер на земни и скални почви | m3 | 73.98 | 73.98
12 | Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км. | m3 | 264.21 | 264.21
13 | Разриване на земни и скални маси на депо | m3 | 264.21 | 39.63
14 | Натоварване с багер строителни отпадъци | m3 | 96.0085 | 96.0085
15 | Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км. | m3 | 96.0085 | 96.0085
16 | Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане | m3 | 89.19 | 89.19
17 | Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане | m3 | 164.61 | 164.61
18 | Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm | m3 | 253.8 | 253.8
19 | Бетонови опорни блокчета | бр. | 12 | 12
| МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  | 0
1 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за ПХ 70/80 | m | 4 | 4
2 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 110, PN 10, в изкоп , за връзка със същ. Водопроводи | m | 3 | 3
3 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 225, PN 10, в изкоп | m | 262.11 | 262.11
4 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 225, PN 10, в изкоп , за връзка със същ. Водопроводи | m | 3 | 3
5 | Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с асфалто-бетонова настилка,съгласно техническа спесификация /помощна количественна сметка/ | бр. | 16 | 16
6 | Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80 ,комплект, | бр. | 2 | 2
7 | Доставка и монтаж на тройник гладък 225/225 , ПЕВП | бр. | 3 | 3
8 | Доставка и монтаж на намалител гладък 225/110 | бр. | 2 | 2
9 | Доставка и монтаж на дъга гладка , 30 ⁰ , ф 225 ПЕВП | бр. | 1 | 1
10 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 110 ПЕВП | бр. | 4 | 4
11 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 225 ПЕВП | бр. | 4 | 4
12 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 100, комплект | бр. | 2 | 2
13 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 200, комплект | бр. | 4 | 4
14 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 110 ПЕВП | бр. | 4 | 4
15 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 225 ПЕВП | бр. | 9 | 9
16 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80 | бр. |  | 0
17 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 100 | бр. | 4 | 4
18 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 200 | бр. | 9 | 9
19 | Доставка и монтаж на електродифузна муфа DN110 ,PN10 | бр. | 2 | 2
20 | Доставка и монтаж на електродифузна муфа DN225 ,PN10 | бр. | 1 | 1
21 | Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента | m | 262.11 | 262.11
22 | Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници | m | 262.11 | 262.11
23 | Дезинфекция на водопровода | m | 262.11 | 262.11
24 | Изпитване на водопровода | m | 262.11 | 262.11
СТОЙНОСТ:
ДДС 20%:
ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС:

## Гл кл3
Обект: Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр.Гурково, Община Гурково-ВТОРИ ЕТАП | [5 empty] | Образец 3.1
Част :В и К
Фаза: Технически проект
Количествено-стойностна сметка -Главен клон 3
N | име | мярка | Гл кл 3 | количество | ед.цена | стойност
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | Разкъртване, вкл. рязане на асфалтова настилка | m2 | 148.77 | 148.77
2 | Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелинa 10 см. | m2 | 148.77 | 148.77
3 | Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка | m3 | 52.0695 | 52.0695
4 | Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см | m3 | 52.0695 | 52.0695
5 | Разваляне и възстановяване бордюри | m | 8 | 8
6 | Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка | m2 | 8 | 8
7 | Изкоп с багер в земни почви,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, на транспорт, | m3 | 134.96 | 134.96
8 | Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен | m3 | 15 | 15
9 | Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в изветрели скалисти почви,чакъли и валуни ,неукрепен | m3 | 37.49 | 37.49
10 | Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви | m3 | 52.49 | 52.49
11 | Натоварване с багер на земни и скални почви | m3 | 52.49 | 52.49
12 | Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км. | m3 | 187.45 | 187.45
13 | Разриване на земни и скални маси на депо | m3 | 187.45 | 28.12
14 | Натоварване с багер строителни отпадъци | m3 | 67.7705 | 67.7705
15 | Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км. | m3 | 67.7705 | 67.7705
16 | Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане | m3 | 63.27 | 63.27
17 | Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане | m3 | 116.78 | 116.78
18 | Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm | m3 | 180.05 | 180.05
19 | Бетонови опорни блокчета | бр. | 6 | 6
| МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  | 0
1 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за ПХ 70/80 | m | 2 | 2
2 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за връзка със същ. Водопроводи | m | 3 | 3
3 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 125, PN 10, в изкоп |  | 3 | 3
4 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 225, PN 10, в изкоп | m | 185.96 | 185.96
5 | Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с асфалто-бетонова настилка,съгласно техническа спесификация /помощна количествена сметка/ | бр. | 8 | 8
6 | Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80 ,комплект, | бр. | 1 | 1
7 | Доставка и монтаж на тройник гладък 225/90 , ПЕВП | бр. | 1 | 1
8 | Доставка и монтаж на тройник гладък 225/125 , ПЕВП | бр. | 1 | 1
9 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 90 ПЕВП | бр. | 2 | 2
10 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 125 ПЕВП | бр. | 2 | 2
11 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект | бр. | 1 | 1
12 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 100, комплект | бр. | 2 | 2
13 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП | бр. | 3 | 3
14 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 125 ПЕВП | бр. | 4 | 4
15 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80 | бр. | 3 | 3
16 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 100 | бр. | 4 | 4
17 | Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф 80 | бр. | 1 | 1
18 | Доставка и монтаж на електродифузна муфа DN125 ,PN10 | бр. | 1 | 1
19 | Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента | m | 185.96 | 185.96
20 | Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници | m | 185.96 | 185.96
21 | Дезинфекция на водопровода | m | 185.96 | 185.96
22 | Изпитване на водопровода | m | 185.96 | 185.96
СТОЙНОСТ:
ДДС 20%:
ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС:

## Гл кл4
Обект: Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр.Гурково, Община Гурково-ВТОРИ ЕТАП | [5 empty] | Образец 3.1
Част :В и К
Фаза: Технически проект
Количествено-стойностна сметка -Главен клон 4
N | име | мярка | Гл кл 4 | количество | ед.цена | стойност
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | Разкъртване, вкл. рязане на асфалтова настилка | m2 | 369.86 | 369.86
2 | Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелинa 10 см. | m2 | 369.86 | 369.86
3 | Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка | m3 | 129.451 | 129.451
4 | Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см | m3 | 129.451 | 129.451
5 | Разваляне и възстановяване бордюри | m | 17 | 17
6 | Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка | m2 | 17 | 17
7 | Изкоп с багер в земни почви,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, на транспорт, | m3 | 335.54 | 335.54
8 | Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен | m3 | 37.28 | 37.28
9 | Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в изветрели скалисти почви,чакъли и валуни ,неукрепен | m3 | 93.21 | 93.21
10 | Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви | m3 | 130.49 | 130.49
11 | Натоварване с багер на земни и скални почви | m3 | 130.49 | 130.49
12 | Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км. | m3 | 466.03 | 466.03
13 | Разриване на земни и скални маси на депо | m3 | 466.03 | 69.9
14 | Натоварване с багер строителни отпадъци | m3 | 168.188 | 168.188
15 | Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км. | m3 | 168.188 | 168.188
16 | Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане | m3 | 133.03 | 133.03
17 | Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане | m3 | 327.33 | 327.33
18 | Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm | m3 | 460.36 | 460.36
19 | Бетонови опорни блокчета | бр. | 13 | 13
20 | Доставка и монтаж на шахта,сглобяема, от кръгли ст.бетонови елементи ф1000, дълбочина до 2 м, с чугунен капак | бр. | 1 | 1
| МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  | 0
1 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за ПХ 70/80 | m | 6 | 6
2 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за връзка със същ. Водопроводи | m | 9 | 9
3 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 125, PN 10, в изкоп |  | 462.33 | 462.33
4 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 125, PN 10, в изкоп , за връзка със същ. Водопроводи |  | 3 | 3
5 | Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с асфалто-бетонова настилка,съгласно техническа спесификация /помощна количественна сметка/ | бр. | 17 | 17
6 | Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80 ,комплект, | бр. | 3 | 3
7 | Доставка и монтаж на тройник фланшов 80/80 | бр. | 1 | 1
8 | Доставка и монтаж на тройник гладък 125/90 , ПЕВП | бр. | 3 | 3
9 | Доставка и монтаж на дъга гладка , 30 ⁰ , ф 90 ПЕВП | бр. | 1 | 1
10 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 90 ПЕВП | бр. | 6 | 6
11 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 125 ПЕВП | бр. | 2 | 2
12 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект | бр. | 4 | 4
13 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП | бр. | 8 | 8
14 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80 | бр. | 8 | 8
15 | Доставка и монтаж на електродифузна муфа DN90 ,PN10 | бр. | 3 | 3
16 | Доставка и монтаж на електродифузна муфа DN125 ,PN10 | бр. | 1 | 1
17 | Доставка и монтаж на автоматичен въздушник, с тройно действие, DN80 ,съгласно техническа спесификация | бр. | 1 | 1
18 | Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента | m | 462.33 | 462.33
19 | Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници | m | 462.33 | 462.33
20 | Дезинфекция на водопровода | m | 462.33 | 462.33
21 | Изпитване на водопровода | m | 462.33 | 462.33
СТОЙНОСТ:
ДДС 20%:
ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС:

## кл10
Обект: Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр.Гурково, Община Гурково-ВТОРИ ЕТАП | [5 empty] | Образец 3.1
Част :В и К
Фаза: Технически проект
Количествено-стойностна сметка -Клон 10
N | име | мярка | клон 10 | количество | ед.цена | стойност
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | Разкъртване, вкл. рязане на асфалтова настилка | m2 | 226.1 | 226.1
2 | Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелинa 10 см. | m2 | 226.1 | 226.1
3 | Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка | m3 | 79.135 | 79.135
4 | Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см | m3 | 79.135 | 79.135
5 | Разваляне и възстановяване бордюри | m | 23 | 23
6 | Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка | m2 | 23 | 23
7 | Изкоп с багер в земни почви,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, на транспорт, | m3 | 205.12 | 205.12
8 | Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен | m3 | 22.79 | 22.79
9 | Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в изветрели скалисти почви,чакъли и валуни ,неукрепен | m3 | 56.98 | 56.98
10 | Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви | m3 | 79.77 | 79.77
11 | Натоварване с багер на земни и скални почви | m3 | 79.77 | 79.77
12 | Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км. | m3 | 284.89 | 284.89
13 | Разриване на земни и скални маси на депо | m3 | 284.89 | 42.73
14 | Натоварване с багер строителни отпадъци | m3 | 104.114 | 104.114
15 | Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км. | m3 | 104.114 | 104.114
16 | Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане | m3 | 75.08 | 75.08
17 | Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане | m3 | 208.02 | 208.02
18 | Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm | m3 | 283.1 | 283.1
19 | Бетонови опорни блокчета | бр. | 15 | 15
| МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  | 0
1 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп | m | 282.63 | 282.63
2 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за ПХ 70/80 | m | 8 | 8
3 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за връзка със същ. Водопроводи | m | 9 | 9
4 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 225, PN 10, в изкоп , за връзка със същ. Водопроводи | m | 6 | 6
5 | Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с асфалто-бетонова настилка,съгласно техническа спесификация /помощна количественна сметка/ | бр. | 23 | 23
6 | Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80 ,комплект, | бр. | 4 | 4
7 | Доставка и монтаж на тройник гладък 90/90 , ПЕВП | бр. | 3 | 3
8 | Доставка и монтаж на тройник гладък 225/225 , ПЕВП | бр. | 1 | 1
9 | Доставка и монтаж на намалител гладък 225/90 | бр. | 1 | 1
10 | Доставка и монтаж на дъга гладка , 45 ⁰ , ф 90 ПЕВП | бр. | 1 | 1
11 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 90 ПЕВП | бр. | 6 | 6
12 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 225 ПЕВП | бр. | 4 | 4
13 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект | бр. | 6 | 6
14 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 200, комплект | бр. | 1 | 1
15 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП | бр. | 13 | 13
16 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80 | бр. | 13 | 13
17 | Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф 80 | бр. | 1 | 1
18 | Доставка и монтаж на електродифузна муфа DN90 ,PN10 | бр. | 2 | 2
19 | Доставка и монтаж на електродифузна муфа DN225 ,PN10 | бр. | 2 | 2
20 | Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента | m | 282.63 | 282.63
21 | Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници | m | 282.63 | 282.63
22 | Дезинфекция на водопровода | m | 282.63 | 282.63
23 | Изпитване на водопровода | m | 282.63 | 282.63
СТОЙНОСТ:
ДДС 20%:
ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС:

## кл11
Обект: Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр.Гурково, Община Гурково-ВТОРИ ЕТАП | [5 empty] | Образец 3.1
Част :В и К
Фаза: Технически проект
Количествено-стойностна сметка -Клон 11
N | име | мярка | клон 11 | количество | ед.цена | стойност
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | Разкъртване, вкл. рязане на асфалтова настилка | m2 | 155.52 | 155.52
2 | Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелинa 10 см. | m2 | 155.52 | 155.52
3 | Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка | m3 | 54.432 | 54.432
4 | Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см | m3 | 54.432 | 54.432
5 | Разваляне и възстановяване бордюри | m | 10 | 10
6 | Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка | m2 | 10 | 10
7 | Изкоп с багер в земни почви,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, на транспорт, | m3 | 141.09 | 141.09
8 | Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен | m3 | 15.68 | 15.68
9 | Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в изветрели скалисти почви,чакъли и валуни ,неукрепен | m3 | 39.19 | 39.19
10 | Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви | m3 | 54.87 | 54.87
11 | Натоварване с багер на земни и скални почви | m3 | 54.87 | 54.87
12 | Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км. | m3 | 195.96 | 195.96
13 | Разриване на земни и скални маси на депо | m3 | 195.96 | 29.39
14 | Натоварване с багер строителни отпадъци | m3 | 71.014 | 71.014
15 | Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км. | m3 | 71.014 | 71.014
16 | Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане | m3 | 51.64 | 51.64
17 | Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане | m3 | 143.08 | 143.08
18 | Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm | m3 | 194.72 | 194.72
19 | Бетонови опорни блокчета | бр. | 7 | 7
| МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  | 0
1 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп | m | 194.4 | 194.4
2 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за ПХ 70/80 | m | 2 | 2
3 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за връзка със същ. Водопроводи | m | 3 | 3
4 | Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с асфалто-бетонова настилка,съгласно техническа спесификация /помощна количественна сметка/ | бр. | 10 | 10
5 | Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80 ,комплект, | бр. | 1 | 1
6 | Доставка и монтаж на тройник гладък 90/90 , ПЕВП | бр. | 1 | 1
7 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 90 ПЕВП | бр. | 4 | 4
8 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект | бр. | 3 | 3
9 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП | бр. | 6 | 6
10 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80 | бр. | 6 | 6
11 | Доставка и монтаж на електродифузна муфа DN90 ,PN10 | бр. | 2 | 2
12 | Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента | m | 194.4 | 194.4
13 | Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници | m | 194.4 | 194.4
14 | Дезинфекция на водопровода | m | 194.4 | 194.4
15 | Изпитване на водопровода | m | 194.4 | 194.4
СТОЙНОСТ:
ДДС 20%:
ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС:

## кл16
Обект: Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр.Гурково, Община Гурково-ВТОРИ ЕТАП | [5 empty] | Образец 3.1
Част :В и К
Фаза: Технически проект
Количествено-стойностна сметка -Клон 16
N | име | мярка | клон 16 | количество | ед.цена | стойност
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | Разкъртване, вкл. рязане на асфалтова настилка | m2 | 75.94 | 75.94
2 | Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелинa 10 см. | m2 | 75.94 | 75.94
3 | Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка | m3 | 26.579 | 26.579
4 | Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см | m3 | 26.579 | 26.579
5 | Разваляне и възстановяване бордюри | m | 7 | 7
6 | Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка | m2 | 7 | 7
7 | Изкоп с багер в земни почви,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, на транспорт, | m3 | 68.9 | 68.9
8 | Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен | m3 | 7.66 | 7.66
9 | Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в изветрели скалисти почви,чакъли и валуни ,неукрепен | m3 | 19.14 | 19.14
10 | Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви | m3 | 26.8 | 26.8
11 | Натоварване с багер на земни и скални почви | m3 | 26.8 | 26.8
12 | Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км. | m3 | 95.7 | 95.7
13 | Разриване на земни и скални маси на депо | m3 | 95.7 | 14.36
14 | Натоварване с багер строителни отпадъци | m3 | 34.894 | 34.894
15 | Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км. | m3 | 34.894 | 34.894
16 | Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане | m3 | 25.22 | 25.22
17 | Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане | m3 | 69.87 | 69.87
18 | Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm | m3 | 95.09 | 95.09
19 | Бетонови опорни блокчета | бр. | 4 | 4
| МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  | 0
1 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп | m | 94.93 | 94.93
2 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за ПХ 70/80 | m | 2 | 2
3 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за връзка със същ. Водопроводи | m | 6 | 6
4 | Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с асфалто-бетонова настилка,съгласно техническа спесификация /помощна количественна сметка/ | бр. | 7 | 7
5 | Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80 ,комплект, | бр. | 1 | 1
6 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 90 ПЕВП | бр. | 4 | 4
7 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект | бр. | 2 | 2
8 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП | бр. | 4 | 4
9 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80 | бр. | 4 | 4
10 | Доставка и монтаж на електродифузна муфа DN90 ,PN10 | бр. | 2 | 2
11 | Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента | m | 94.93 | 94.93
12 | Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници | m | 94.93 | 94.93
13 | Дезинфекция на водопровода | m | 94.93 | 94.93
14 | Изпитване на водопровода | m | 94.93 | 94.93
СТОЙНОСТ:
ДДС 20%:
ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС:

## кл30
Обект: Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр.Гурково, Община Гурково-ВТОРИ ЕТАП | [5 empty] | Образец 3.1
Част :В и К
Фаза: Технически проект
Количествено-стойностна сметка -Клон 30
N | име | мярка | клон 30 | количество | ед.цена | стойност
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | Разкъртване, вкл. рязане на асфалтова настилка | m2 | 133.55 | 133.55
2 | Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелинa 10 см. | m2 | 133.55 | 133.55
3 | Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка | m3 | 46.7425 | 46.7425
4 | Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см | m3 | 46.7425 | 46.7425
5 | Разваляне и възстановяване бордюри | m | 16 | 16
6 | Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка | m2 | 16 | 16
7 | Изкоп с багер в земни почви,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, на транспорт, | m3 | 121.16 | 121.16
8 | Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен | m3 | 13.46 | 13.46
9 | Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в изветрели скалисти почви,чакъли и валуни ,неукрепен | m3 | 33.66 | 33.66
10 | Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви | m3 | 47.12 | 47.12
11 | Натоварване с багер на земни и скални почви | m3 | 47.12 | 47.12
12 | Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км. | m3 | 168.28 | 168.28
13 | Разриване на земни и скални маси на депо | m3 | 168.28 | 25.24
14 | Натоварване с багер строителни отпадъци | m3 | 61.7455 | 61.7455
15 | Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км. | m3 | 61.7455 | 61.7455
16 | Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане | m3 | 44.35 | 44.35
17 | Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане | m3 | 122.87 | 122.87
18 | Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm | m3 | 167.22 | 167.22
19 | Бетонови опорни блокчета | бр. | 10 | 10
| МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  | 0
1 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп | m | 166.94 | 166.94
2 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за ПХ 70/80 | m | 4 | 4
3 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за връзка със същ. Водопроводи | m | 12 | 12
9 | Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с асфалто-бетонова настилка,съгласно техническа спесификация /помощна количественна сметка/ | бр. | 16 | 16
11 | Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80 ,комплект, | бр. | 2 | 2
13 | Доставка и монтаж на тройник гладък 90/90 , ПЕВП | бр. | 3 | 3
26 | Доставка и монтаж на дъга гладка , 45 ⁰ , ф 90 ПЕВП | бр. | 1 | 1
29 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 90 ПЕВП | бр. | 8 | 8
33 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект | бр. | 2 | 2
36 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП | бр. | 7 | 7
40 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80 | бр. | 7 | 7
43 | Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф 80 | бр. | 1 | 1
44 | Доставка и монтаж на електродифузна муфа DN90 ,PN10 | бр. | 3 | 3
49 | Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента | m | 166.94 | 166.94
50 | Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници | m | 166.94 | 166.94
51 | Дезинфекция на водопровода | m | 166.94 | 166.94
52 | Изпитване на водопровода | m | 166.94 | 166.94
СТОЙНОСТ:
ДДС 20%:
ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС:

## кл31
Обект: Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр.Гурково, Община Гурково-ВТОРИ ЕТАП | [5 empty] | Образец 3.1
Част :В и К
Фаза: Технически проект
Количествено-стойностна сметка -Клон 31
N | име | мярка | клон 31 | количество | ед.цена | стойност
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | Изкоп с багер в земни почви,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, на транспорт, | m3 | 119.84 | 119.84
2 | Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен | m3 | 13.32 | 13.32
3 | Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в изветрели скалисти почви,чакъли и валуни ,неукрепен | m3 | 33.29 | 33.29
4 | Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви | m3 | 46.61 | 46.61
5 | Натоварване с багер на земни и скални почви | m3 | 46.61 | 46.61
6 | Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км. | m3 | 166.45 | 166.45
7 | Разриване на земни и скални маси на депо | m3 | 166.45 | 166.45
8 | Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане | m3 | 32.32 | 32.32
9 | Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане | m3 | 133.35 | 133.35
10 | Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm | m3 | 165.67 | 165.67
11 | Бетонови опорни блокчета | бр. | 10 | 10
| МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  | 0
1 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп | m | 121.67 | 121.67
2 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за връзка със същ. Водопроводи | m | 6 | 6
3 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 110, PN 10, в изкоп , за връзка със същ. Водопроводи | m | 6 | 6
4 | Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с асфалто-бетонова настилка,съгласно техническа спесификация /помощна количественна сметка/ | бр. | 9 | 9
5 | Доставка и монтаж на тройник гладък 90/90 , ПЕВП | бр. | 1 | 1
6 | Доставка и монтаж на тройник гладък 110/90 , ПЕВП | бр. | 1 | 1
7 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 90 ПЕВП | бр. | 4 | 4
8 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 110 ПЕВП | бр. | 4 | 4
9 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект | бр. | 2 | 2
10 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП | бр. | 4 | 4
11 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80 | бр. | 4 | 4
12 | Доставка и монтаж на електродифузна муфа DN90 ,PN10 | бр. | 2 | 2
13 | Доставка и монтаж на електродифузна муфа DN110 ,PN10 | бр. | 2 | 2
14 | Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента | m | 121.67 | 121.67
15 | Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници | m | 121.67 | 121.67
16 | Дезинфекция на водопровода | m | 121.67 | 121.67
17 | Изпитване на водопровода | m | 121.67 | 121.67
СТОЙНОСТ:
ДДС 20%:
ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС:

## кл34
Обект: Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр.Гурково, Община Гурково-ВТОРИ ЕТАП | [5 empty] | Образец 3.1
Част :В и К
Фаза: Технически проект
Количествено-стойностна сметка -Клон 34
N | име | мярка | клон 34 | количество | ед.цена | стойност
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | Изкоп с багер в земни почви,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, на транспорт, | m3 | 213.56 | 213.56
2 | Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен | m3 | 23.73 | 23.73
3 | Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в изветрели скалисти почви,чакъли и валуни ,неукрепен | m3 | 59.32 | 59.32
4 | Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви | m3 | 83.05 | 83.05
5 | Натоварване с багер на земни и скални почви | m3 | 83.05 | 83.05
6 | Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км. | m3 | 296.61 | 296.61
7 | Разриване на земни и скални маси на депо | m3 | 296.61 | 296.61
8 | Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане | m3 | 57.6 | 57.6
9 | Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане | m3 | 237.63 | 237.63
10 | Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm | m3 | 295.23 | 295.23
11 | Бетонови опорни блокчета | бр. | 10 | 10
| МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  | 0
1 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп | m | 216.82 | 216.82
2 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за ПХ 70/80 | m | 6 | 6
3 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за връзка със същ. Водопроводи | m | 6 | 6
4 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 110, PN 10, в изкоп , за връзка със същ. Водопроводи | m | 6 | 6
5 | Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с трошено-каменна настилка,съгласно техническа спесификация /помощна количественна сметка/ | бр. | 27 | 27
6 | Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80 ,комплект, | бр. | 3 | 3
7 | Доставка и монтаж на тройник гладък 90/90 , ПЕВП | бр. | 1 | 1
8 | Доставка и монтаж на тройник гладък 110/90 , ПЕВП | бр. | 1 | 1
9 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 90 ПЕВП | бр. | 4 | 4
10 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 110 ПЕВП | бр. | 4 | 4
11 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект | бр. | 2 | 2
12 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП | бр. | 4 | 4
13 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80 | бр. | 4 | 4
14 | Доставка и монтаж на електродифузна муфа DN90 ,PN10 | бр. | 2 | 2
15 | Доставка и монтаж на електродифузна муфа DN110 ,PN10 | бр. | 2 | 2
16 | Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента | m | 216.82 | 216.82
17 | Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници | m | 216.82 | 216.82
18 | Дезинфекция на водопровода | m | 216.82 | 216.82
19 | Изпитване на водопровода | m | 216.82 | 216.82
СТОЙНОСТ:
ДДС 20%:
ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС:

## кл 36
Обект: Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр.Гурково, Община Гурково-ВТОРИ ЕТАП | [5 empty] | Образец 3.1
Част :В и К
Фаза: Технически проект
Количествено-стойностна сметка -Клон 36
N | име | мярка | клон 36 | количество | ед.цена | стойност
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | Изкоп с багер в земни почви,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, на транспорт, | m3 | 244.87 | 244.87
2 | Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен | m3 | 27.21 | 27.21
3 | Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в изветрели скалисти почви,чакъли и валуни ,неукрепен | m3 | 68.02 | 68.02
4 | Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви | m3 | 95.23 | 95.23
5 | Натоварване с багер на земни и скални почви | m3 | 95.23 | 95.23
6 | Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км. | m3 | 340.1 | 340.1
7 | Разриване на земни и скални маси на депо | m3 | 340.1 | 340.1
8 | Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане | m3 | 66.04 | 66.04
9 | Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане | m3 | 272.48 | 272.48
10 | Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm | m3 | 338.52 | 338.52
11 | Бетонови опорни блокчета | бр. | 13 | 13
12 | Доставка и монтаж на шахта,сглобяема, от кръгли ст.бетонови елементи ф1000, дълбочина до 2 м, с чугунен капак | бр. | 1 | 1
| МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  | 0
1 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп | m | 248.61 | 248.61
2 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за ПХ 70/80 | m | 6 | 6
3 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за връзка със същ. Водопроводи | m | 3 | 3
4 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 110, PN 10, в изкоп , за връзка със същ. Водопроводи | m | 6 | 6
5 | Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с трошено-каменна настилка,съгласно техническа спесификация /помощна количественна сметка/ | бр. | 8 | 8
6 | Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80 ,комплект, | бр. | 3 | 3
7 | Доставка и монтаж на тройник гладък 90/90 , ПЕВП | бр. | 3 | 3
8 | Доставка и монтаж на тройник гладък 110/110 , ПЕВП | бр. | 1 | 1
9 | Доставка и монтаж на намалител гладък 110/90 | бр. | 1 | 1
10 | Доставка и монтаж на дъга гладка , 45 ⁰ , ф 90 ПЕВП | бр. | 1 | 1
11 | Доставка и монтаж на дъга гладка , 60 ⁰ , ф 90 ПЕВП | бр. | 1 | 1
12 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 90 ПЕВП | бр. | 4 | 4
13 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 110 ПЕВП | бр. | 4 | 4
14 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект | бр. | 4 | 4
15 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП | бр. | 7 | 7
16 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80 | бр. | 7 | 7
17 | Доставка и монтаж на електродифузна муфа DN90 ,PN10 | бр. | 1 | 1
18 | Доставка и монтаж на електродифузна муфа DN110 ,PN10 | бр. | 2 | 2
19 | Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента | m | 248.61 | 248.61
20 | Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници | m | 248.61 | 248.61
21 | Дезинфекция на водопровода | m | 248.61 | 248.61
22 | Изпитване на водопровода | m | 248.61 | 248.61
СТОЙНОСТ:
ДДС 20%:
ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС:

## кл 37
Обект: Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр.Гурково, Община Гурково-ВТОРИ ЕТАП | [5 empty] | Образец 3.1
Част :В и К
Фаза: Технически проект
Количествено-стойностна сметка -Клон 37
N | име | мярка | клон 37 | количество | ед.цена | стойност
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | Изкоп с багер в земни почви,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, на транспорт, | m3 | 118.2 | 118.2
2 | Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен | m3 | 13.13 | 13.13
3 | Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в изветрели скалисти почви,чакъли и валуни ,неукрепен | m3 | 32.83 | 32.83
4 | Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви | m3 | 45.96 | 45.96
5 | Натоварване с багер на земни и скални почви | m3 | 45.96 | 45.96
6 | Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км. | m3 | 164.16 | 164.16
7 | Разриване на земни и скални маси на депо | m3 | 164.16 | 24.62
8 | Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане | m3 | 31.88 | 31.88
9 | Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане | m3 | 131.52 | 131.52
10 | Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm | m3 | 163.4 | 163.4
11 | Бетонови опорни блокчета | бр. | 5 | 5
| МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  | 0
1 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп | m | 120 | 120
2 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за ПХ 70/80 | m | 2 | 2
3 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 110, PN 10, в изкоп , за връзка със същ. Водопроводи | m | 6 | 6
4 | Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с трошено-каменна настилка,съгласно техническа спесификация /помощна количественна сметка/ | бр. | 12 | 12
5 | Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80 ,комплект, | бр. | 1 | 1
6 | Доставка и монтаж на тройник гладък 110/90 , ПЕВП | бр. | 1 | 1
7 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 110 ПЕВП | бр. | 2 | 2
8 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект | бр. | 1 | 1
9 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП | бр. | 2 | 2
10 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80 | бр. | 2 | 2
11 | Доставка и монтаж на електродифузна муфа DN110 ,PN10 | бр. | 2 | 2
12 | Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента | m | 120 | 120
13 | Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници | m | 120 | 120
14 | Дезинфекция на водопровода | m | 120 | 120
15 | Изпитване на водопровода | m | 120 | 120
СТОЙНОСТ:
ДДС 20%:
ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС:

## кл54
Обект: Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр.Гурково, Община Гурково-ВТОРИ ЕТАП | [5 empty] | Образец 3.1
Част :В и К
Фаза: Технически проект
Количествено-стойностна сметка -Клон 54
N | име | мярка | клон 54 | количество | ед.цена | стойност
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | Разкъртване, вкл. рязане на асфалтова настилка | m2 | 142.02 | 142.02
2 | Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелинa 10 см. | m2 | 142.02 | 142.02
3 | Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка | m3 | 49.707 | 49.707
4 | Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см | m3 | 49.707 | 49.707
5 | Разваляне и възстановяване бордюри | m | 10 | 10
6 | Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка | m2 | 10 | 10
7 | Изкоп с багер в земни почви,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, на транспорт, | m3 | 128.84 | 128.84
8 | Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен | m3 | 14.32 | 14.32
9 | Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в изветрели скалисти почви,чакъли и валуни ,неукрепен | m3 | 35.79 | 35.79
10 | Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви | m3 | 50.11 | 50.11
11 | Натоварване с багер на земни и скални почви | m3 | 50.11 | 50.11
12 | Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км. | m3 | 178.95 | 178.95
13 | Разриване на земни и скални маси на депо | m3 | 178.95 | 26.84
14 | Натоварване с багер строителни отпадъци | m3 | 64.939 | 64.939
15 | Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км. | m3 | 64.939 | 64.939
16 | Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане | m3 | 47.16 | 47.16
17 | Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане | m3 | 130.65 | 130.65
18 | Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm | m3 | 177.81 | 177.81
19 | Бетонови опорни блокчета | бр. | 5 | 5
| МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  | 0
1 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп | m | 177.52 | 177.52
2 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за ПХ 70/80 | m | 4 | 4
3 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 110, PN 10, в изкоп , за връзка със същ. Водопроводи | m | 6 | 6
4 | Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с асфалто-бетонова настилка,съгласно техническа спесификация /помощна количественна сметка/ | бр. | 10 | 10
5 | Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80 ,комплект, | бр. | 2 | 2
6 | Доставка и монтаж на тройник гладък 110/90 , ПЕВП | бр. | 1 | 1
7 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 110 ПЕВП | бр. | 4 | 4
8 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект | бр. | 8 | 8
9 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП | бр. | 2 | 2
10 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80 | бр. | 2 | 2
11 | Доставка и монтаж на електродифузна муфа DN110 ,PN10 | бр. | 2 | 2
12 | Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента | m | 177.52 | 177.52
13 | Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници | m | 177.52 | 177.52
14 | Дезинфекция на водопровода | m | 177.52 | 177.52
15 | Изпитване на водопровода | m | 177.52 | 177.52
СТОЙНОСТ:
ДДС 20%:
ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС:

## кл55
Обект: Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр.Гурково, Община Гурково-ВТОРИ ЕТАП | [5 empty] | Образец 3.1
Част :В и К
Фаза: Технически проект
Количествено-стойностна сметка -Клон 55
N | име | мярка | клон 55 | количество | ед.цена | стойност
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | Разкъртване, вкл. рязане на асфалтова настилка | m2 | 66.82 | 66.82
2 | Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелинa 10 см. | m2 | 66.82 | 66.82
3 | Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка | m3 | 23.387 | 23.387
4 | Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см | m3 | 23.387 | 23.387
5 | Разваляне и възстановяване бордюри | m | 1 | 1
6 | Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка | m2 | 1 | 1
7 | Изкоп с багер в земни почви,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, на транспорт, | m3 | 60.62 | 60.62
8 | Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен | m3 | 6.74 | 6.74
9 | Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в изветрели скалисти почви,чакъли и валуни ,неукрепен | m3 | 16.84 | 16.84
10 | Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви | m3 | 23.58 | 23.58
11 | Натоварване с багер на земни и скални почви | m3 | 23.58 | 23.58
12 | Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км. | m3 | 84.2 | 84.2
13 | Разриване на земни и скални маси на депо | m3 | 84.2 | 12.63
14 | Натоварване с багер строителни отпадъци | m3 | 30.172 | 30.172
15 | Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км. | m3 | 30.172 | 30.172
16 | Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане | m3 | 22.19 | 22.19
17 | Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане | m3 | 61.48 | 61.48
18 | Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm | m3 | 83.67 | 83.67
19 | Бетонови опорни блокчета | бр. | 11 | 11
| МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  | 0
1 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп | m | 83.53 | 83.53
2 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за ПХ 70/80 | m | 2 | 2
3 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за връзка със същ. Водопроводи | m | 6 | 6
4 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 110, PN 10, в изкоп , за връзка със същ. Водопроводи | m | 6 | 6
5 | Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с асфалто-бетонова настилка,съгласно техническа спесификация /помощна количественна сметка/ | бр. | 1 | 1
6 | Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80 ,комплект, | бр. | 1 | 1
7 | Доставка и монтаж на тройник гладък 90/90 , ПЕВП | бр. | 2 | 2
8 | Доставка и монтаж на тройник гладък 110/90 , ПЕВП | бр. | 1 | 1
9 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 90 ПЕВП | бр. | 4 | 4
10 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 110 ПЕВП | бр. | 4 | 4
11 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект | бр. | 3 | 3
12 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП | бр. | 6 | 6
13 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80 | бр. | 6 | 6
14 | Доставка и монтаж на електродифузна муфа DN90 ,PN10 | бр. | 2 | 2
15 | Доставка и монтаж на електродифузна муфа DN110 ,PN10 | бр. | 2 | 2
16 | Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента | m | 83.53 | 83.53
17 | Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници | m | 83.53 | 83.53
18 | Дезинфекция на водопровода | m | 83.53 | 83.53
19 | Изпитване на водопровода | m | 83.53 | 83.53
СТОЙНОСТ:
ДДС 20%:
ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС:

## кл56
Обект: Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр.Гурково, Община Гурково-ВТОРИ ЕТАП | [5 empty] | Образец 3.1
Част :В и К
Фаза: Технически проект
Количествено-стойностна сметка -Клон 56
N | име | мярка | клон 56 | количество | ед.цена | стойност
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | Разкъртване, вкл. рязане на асфалтова настилка | m2 | 48.46 | 48.46
2 | Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелинa 10 см. | m2 | 48.46 | 48.46
3 | Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка | m3 | 16.961 | 16.961
4 | Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см | m3 | 16.961 | 16.961
5 | Разваляне и възстановяване бордюри | m | 6 | 6
6 | Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка | m2 | 6 | 6
7 | Изкоп с багер в земни почви,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, на транспорт, | m3 | 43.96 | 43.96
8 | Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен | m3 | 4.88 | 4.88
9 | Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в изветрели скалисти почви,чакъли и валуни ,неукрепен | m3 | 12.21 | 12.21
10 | Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви | m3 | 17.09 | 17.09
11 | Натоварване с багер на земни и скални почви | m3 | 17.09 | 17.09
12 | Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км. | m3 | 61.05 | 61.05
13 | Разриване на земни и скални маси на депо | m3 | 61.05 | 9.16
14 | Натоварване с багер строителни отпадъци | m3 | 22.425 | 22.425
15 | Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км. | m3 | 22.425 | 22.425
16 | Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане | m3 | 16.09 | 16.09
17 | Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане | m3 | 44.58 | 44.58
18 | Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm | m3 | 60.67 | 60.67
19 | Бетонови опорни блокчета | бр. | 1 | 1
20 | Доставка и монтаж на шахта,сглобяема, от кръгли ст.бетонови елементи ф1000, дълбочина до 2 м, с чугунен капак | бр. | 1 | 1
| МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  | 0
1 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп | m | 60.57 | 60.57
2 | Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с асфалто-бетонова настилка,съгласно техническа спесификация /помощна количественна сметка/ | бр. | 6 | 6
3 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект | бр. | 1 | 1
4 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП | бр. | 1 | 1
5 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80 | бр. | 1 | 1
6 | Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента | m | 60.57 | 60.57
7 | Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници | m | 60.57 | 60.57
8 | Дезинфекция на водопровода | m | 60.57 | 60.57
9 | Изпитване на водопровода | m | 60.57 | 60.57
СТОЙНОСТ:
ДДС 20%:
ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС:

## кл58
Обект: Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр.Гурково, Община Гурково-ВТОРИ ЕТАП | [5 empty] | Образец 3.1
Част :В и К
Фаза: Технически проект
Количествено-стойностна сметка -Клон 58
N | име | мярка | клон 58 | количество | ед.цена | стойност
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | Разкъртване, вкл. рязане на асфалтова настилка | m2 | 126.52 | 126.52
2 | Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелинa 10 см. | m2 | 126.52 | 126.52
3 | Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка | m3 | 44.282 | 44.282
4 | Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см | m3 | 44.282 | 44.282
5 | Разваляне и възстановяване бордюри | m | 8 | 8
6 | Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка | m2 | 8 | 8
7 | Изкоп с багер в земни почви,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, на транспорт, | m3 | 114.78 | 114.78
8 | Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен | m3 | 12.75 | 12.75
9 | Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в изветрели скалисти почви,чакъли и валуни ,неукрепен | m3 | 31.88 | 31.88
10 | Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви | m3 | 44.63 | 44.63
11 | Натоварване с багер на земни и скални почви | m3 | 44.63 | 44.63
12 | Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км. | m3 | 159.41 | 159.41
13 | Разриване на земни и скални маси на депо | m3 | 159.41 | 23.91
14 | Натоварване с багер строителни отпадъци | m3 | 57.758 | 57.758
15 | Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км. | m3 | 57.758 | 57.758
16 | Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане | m3 | 42.01 | 42.01
17 | Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане | m3 | 116.4 | 116.4
18 | Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm | m3 | 158.41 | 158.41
19 | Бетонови опорни блокчета | бр. | 11 | 11
| МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  | 0
1 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп | m | 158.15 | 158.15
2 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за ПХ 70/80 | m | 4 | 4
3 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за връзка със същ. Водопроводи | m | 6 | 6
4 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 110, PN 10, в изкоп , за връзка със същ. Водопроводи | m | 6 | 6
5 | Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с асфалто-бетонова настилка,съгласно техническа спесификация /помощна количественна сметка/ | бр. | 8 | 8
6 | Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80 ,комплект, | бр. | 2 | 2
7 | Доставка и монтаж на тройник гладък 90/90 , ПЕВП | бр. | 1 | 1
8 | Доставка и монтаж на тройник гладък 110/90 , ПЕВП | бр. | 1 | 1
9 | Доставка и монтаж на дъга гладка , 30 ⁰ , ф 90 ПЕВП | бр. | 1 | 1
10 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 90 ПЕВП | бр. | 4 | 4
11 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 110 ПЕВП | бр. | 4 | 4
12 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект | бр. | 2 | 2
13 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП | бр. | 4 | 4
14 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80 | бр. | 4 | 4
15 | Доставка и монтаж на електродифузна муфа DN90 ,PN10 | бр. | 2 | 2
16 | Доставка и монтаж на електродифузна муфа DN110 ,PN10 | бр. | 2 | 2
17 | Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента | m | 158.15 | 158.15
18 | Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници | m | 158.15 | 158.15
19 | Дезинфекция на водопровода | m | 158.15 | 158.15
20 | Изпитване на водопровода | m | 158.15 | 158.15
СТОЙНОСТ:
ДДС 20%:
ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС:

## кл60
Обект: Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр.Гурково, Община Гурково-ВТОРИ ЕТАП | [5 empty] | Образец 3.1
Част :В и К
Фаза: Технически проект
Количествено-стойностна сметка -Клон 60
N | име | мярка | клон 60 | количество | ед.цена | стойност
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | Изкоп с багер в земни почви,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, на транспорт, | m3 | 86.99 | 86.99
2 | Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен | m3 | 9.67 | 9.67
3 | Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в изветрели скалисти почви,чакъли и валуни ,неукрепен | m3 | 24.16 | 24.16
4 | Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви | m3 | 33.83 | 33.83
5 | Натоварване с багер на земни и скални почви | m3 | 33.83 | 33.83
6 | Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км. | m3 | 120.82 | 120.82
7 | Разриване на земни и скални маси на депо | m3 | 120.82 | 18.12
8 | Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане | m3 | 23.46 | 23.46
9 | Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане | m3 | 96.8 | 96.8
10 | Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm | m3 | 120.26 | 120.26
11 | Бетонови опорни блокчета | бр. | 10 | 10
| МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  | 0
1 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп | m | 88.32 | 88.32
2 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за ПХ 70/80 | m | 2 | 2
3 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за връзка със същ. Водопроводи | m | 6 | 6
4 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 110, PN 10, в изкоп , за връзка със същ. Водопроводи | m | 6 | 6
5 | Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с трошено-каменна настилка,съгласно техническа спесификация /помощна количественна сметка/ | бр. | 8 | 8
6 | Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80 ,комплект, | бр. | 1 | 1
7 | Доставка и монтаж на тройник гладък 90/90 , ПЕВП | бр. | 1 | 1
8 | Доставка и монтаж на тройник гладък 110/110 , ПЕВП | бр. | 1 | 1
9 | Доставка и монтаж на намалител гладък 110/90 | бр. | 1 | 1
10 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 90 ПЕВП | бр. | 4 | 4
11 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 110 ПЕВП | бр. | 4 | 4
12 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект | бр. | 2 | 2
13 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП | бр. | 4 | 4
14 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80 | бр. | 4 | 4
15 | Доставка и монтаж на електродифузна муфа DN90 ,PN10 | бр. | 2 | 2
16 | Доставка и монтаж на електродифузна муфа DN110 ,PN10 | бр. | 2 | 2
17 | Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента | m | 88.32 | 88.32
18 | Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници | m | 88.32 | 88.32
19 | Дезинфекция на водопровода | m | 88.32 | 88.32
20 | Изпитване на водопровода | m | 88.32 | 88.32
СТОЙНОСТ:
ДДС 20%:
ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС:

## кл62
Обект: Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр.Гурково, Община Гурково-ВТОРИ ЕТАП | [5 empty] | Образец 3.1
Част :В и К
Фаза: Технически проект
Количествено-стойностна сметка -Клон 62
N | име | мярка | клон 62 | количество | ед.цена | стойност
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | Разкъртване, вкл. рязане на асфалтова настилка | m2 | 67 | 67
2 | Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелинa 10 см. | m2 | 67 | 67
3 | Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка | m3 | 23.45 | 23.45
4 | Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см | m3 | 23.45 | 23.45
5 | Разваляне и възстановяване бордюри | m | 2 | 2
6 | Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка | m2 | 2 | 2
7 | Изкоп с багер в земни почви,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, на транспорт, | m3 | 165.69 | 165.69
8 | Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен | m3 | 18.41 | 18.41
9 | Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в изветрели скалисти почви,чакъли и валуни ,неукрепен | m3 | 46.03 | 46.03
10 | Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви | m3 | 64.44 | 64.44
11 | Натоварване с багер на земни и скални почви | m3 | 64.44 | 64.44
12 | Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км. | m3 | 230.13 | 230.13
13 | Разриване на земни и скални маси на депо | m3 | 230.13 | 34.52
14 | Натоварване с багер строителни отпадъци | m3 | 30.356 | 30.356
15 | Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км. | m3 | 30.356 | 30.356
16 | Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане | m3 | 50.54 | 50.54
17 | Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане | m3 | 178.37 | 178.37
18 | Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm | m3 | 228.91 | 228.91
19 | Бетонови опорни блокчета | бр. | 8 | 8
20 | Доставка и монтаж на шахта,сглобяема, от кръгли ст.бетонови елементи ф1000, дълбочина до 2 м, с чугунен капак | бр. | 1 | 1
| МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  | 0
1 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп | m | 190.26 | 190.26
2 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за ПХ 70/80 | m | 4 | 4
3 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 110, PN 10, в изкоп , за връзка със същ. Водопроводи | m | 6 | 6
4 | Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с асфалто-бетонова настилка,съгласно техническа спесификация /помощна количественна сметка/ | бр. | 2 | 2
5 | Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с трошено-каменна настилка,съгласно техническа спесификация /помощна количественна сметка/ | бр. | 3 | 3
6 | Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80 ,комплект, | бр. | 2 | 2
7 | Доставка и монтаж на тройник гладък 90/90 , ПЕВП | бр. | 1 | 1
8 | Доставка и монтаж на тройник гладък 110/110 , ПЕВП | бр. | 1 | 1
9 | Доставка и монтаж на намалител гладък 110/90 | бр. | 1 | 1
10 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 90 ПЕВП | бр. | 1 | 1
11 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 110 ПЕВП | бр. | 4 | 4
12 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект | бр. | 1 | 1
13 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП | бр. | 3 | 3
14 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80 | бр. | 3 | 3
15 | Доставка и монтаж на електродифузна муфа DN110 ,PN10 | бр. | 2 | 2
16 | Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента | m | 190.26 | 190.26
17 | Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници | m | 190.26 | 190.26
18 | Дезинфекция на водопровода | m | 190.26 | 190.26
19 | Изпитване на водопровода | m | 190.26 | 190.26
СТОЙНОСТ:
ДДС 20%:
ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС:

## кл66
Обект: Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр.Гурково, Община Гурково-ВТОРИ ЕТАП | [5 empty] | Образец 3.1
Част :В и К
Фаза: Технически проект
Количествено-стойностна сметка -Клон 66
N | име | мярка | клон 66 | количество | ед.цена | стойност
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | Разкъртване, вкл. рязане на асфалтова настилка | m2 | 281.69 | 281.69
2 | Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелинa 10 см. | m2 | 281.69 | 281.69
3 | Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка | m3 | 98.5915 | 98.5915
4 | Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см | m3 | 98.5915 | 98.5915
5 | Разваляне и възстановяване бордюри | m | 10 | 10
6 | Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка | m2 | 10 | 10
7 | Изкоп с багер в земни почви,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, на транспорт, | m3 | 255.55 | 255.55
8 | Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен | m3 | 28.39 | 28.39
9 | Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в изветрели скалисти почви,чакъли и валуни ,неукрепен | m3 | 70.99 | 70.99
10 | Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви | m3 | 99.38 | 99.38
11 | Натоварване с багер на земни и скални почви | m3 | 99.38 | 99.38
12 | Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км. | m3 | 354.93 | 354.93
13 | Разриване на земни и скални маси на депо | m3 | 354.93 | 53.24
14 | Натоварване с багер строителни отпадъци | m3 | 127.7905 | 127.7905
15 | Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км. | m3 | 127.7905 | 127.7905
16 | Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане | m3 | 93.54 | 93.54
17 | Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане | m3 | 259.15 | 259.15
18 | Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm | m3 | 352.69 | 352.69
19 | Бетонови опорни блокчета | бр. | 17 | 17
20 | Доставка и монтаж на шахта,сглобяема, от кръгли ст.бетонови елементи ф1000, дълбочина до 2 м, с чугунен капак | бр. | 1 | 1
| МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  | 0
1 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп | m | 352.11 | 352.11
2 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за ПХ 70/80 | m | 6 | 6
3 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за връзка със същ. Водопроводи | m | 3 | 3
4 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 125, PN 10, в изкоп , за връзка със същ. Водопроводи |  | 6 | 6
5 | Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с асфалто-бетонова настилка,съгласно техническа спесификация /помощна количественна сметка/ | бр. | 10 | 10
6 | Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80 ,комплект, | бр. | 3 | 3
7 | Доставка и монтаж на тройник гладък 90/90 , ПЕВП | бр. | 3 | 3
8 | Доставка и монтаж на тройник гладък 125/125 , ПЕВП | бр. | 1 | 1
9 | Доставка и монтаж на намалител гладък 125/90 | бр. | 1 | 1
10 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 90 ПЕВП | бр. | 6 | 6
11 | Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 125 ПЕВП | бр. | 4 | 4
12 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект | бр. | 4 | 4
13 | Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП | бр. | 7 | 7
14 | Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80 | бр. | 7 | 7
15 | Доставка и монтаж на електродифузна муфа DN90 ,PN10 | бр. | 3 | 3
16 | Доставка и монтаж на електродифузна муфа DN125 ,PN10 | бр. | 2 | 2
17 | Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента | m | 352.11 | 352.11
18 | Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници | m | 352.11 | 352.11
19 | Дезинфекция на водопровода | m | 352.11 | 352.11
20 | Изпитване на водопровода | m | 352.11 | 352.11
СТОЙНОСТ:
ДДС 20%:
ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС:

## КСС-СВО-АСФАЛТ
Обект: Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр.Гурково, Община Гурково-ВТОРИ ЕТАП |  |  |  |  | Образец 3.1
Част :В и К
Фаза: Технически проект
Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при асфалтобетонова настилка
N | име | мярка | количество | ед.цена | стойност
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | Разкъртване, вкл. рязане на асфалтова настилка | m2 | 4.8
2 | Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка | m3 | 1.68
3 | Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см | m3 | 1.68
4 | Разваляне и възстановяване бордюри | m | 2
5 | Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка | m2 | 2
6 | Изкоп с багер в земни почви,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, на транспорт, | m3 | 4.9
7 | Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен | m3 | 0.55
8 | Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в изветрели скалисти почви,чакъли и валуни ,неукрепен | m3 | 0.61
9 | Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви | m3
10 | Натоварване с багер на земни и скални почви | m3 | 1.16
11 | Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км. | m3 | 6.06
12 | Разриване на земни и скални маси на депо | m3 | 0.91
13 | Натоварване с багер строителни отпадъци | m3 | 2.366
14 | Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км. | m3 | 2.366
15 | Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане | m3 | 1.2
16 | Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане | m3 | 4.85
17 | Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm | m3 | 6.05
МОНТАЖНИ РАБОТИ
20 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 25 /32;40;50;63/, PN 10,с включени фасонни части, в изкоп | m | 6
21 | Доставка и полагане на ТСК ф25 /32;40;50;63 /мм с охр.гарнитура- 10атм | бр. | 1
22 | Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90(110;125;160;225)/ф25 (32;40;50;63) | бр. | 1
23 | Доставка и монтаж на коляно преход ПЕВП с мех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4" ,ф40 на 1 1/4"; ф50 на 1 1/2"; ф63 на 2" | бр. | 1
24 | Доставка и монтаж на преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4" ,ф40 на 1 1/4"; ф50 на 1 1/2"; ф63 на 2" | бр. | 3
25 | Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента | m | 6
26 | Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници | m | 6
27 | Дезинфекция на водопровода | m | 6
28 | Изпитване на водопровода | m | 6
СТОЙНОСТ:
ДДС 20%:
ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС:

## КСС-СВО-ТРОШЕНОКАМЕННА
Обект: Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр.Гурково, Община Гурково-ВТОРИ ЕТАП |  |  |  |  | Образец 3.1
Част :В и К
Фаза: Технически проект
Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при трошенокаменна настилка
N | име | мярка | количество | ед.цена | стойност
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | Изкоп с багер в земни почви,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, на транспорт, | m3 | 6.64
2 | Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен | m3 | 0.74
3 | Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в изветрели скалисти почви,чакъли и валуни ,неукрепен | m3 | 0.82
4 | Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви | m3
5 | Натоварване с багер на земни и скални почви | m3 | 1.56
6 | Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км. | m3 | 8.2
7 | Разриване на земни и скални маси на депо | m3 | 1.23
8 | Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане | m3 | 1.2
9 | Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане | m3 | 7.01
10 | Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm | m3 | 8.21
МОНТАЖНИ РАБОТИ
11 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 25 /32;40;50;63/, PN 10,с включени фасонни части, в изкоп | m | 6
12 | Доставка и полагане на ТСК ф25 /32;40;50;63 /мм с охр.гарнитура- 10атм | бр. | 1
13 | Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90(110;125;160;225)/ф25 (32;40;50;63) | бр. | 1
14 | Доставка и монтаж на коляно преход ПЕВП с мех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4" ,ф40 на 1 1/4"; ф50 на 1 1/2"; ф63 на 2" | бр. | 1
15 | Доставка и монтаж на преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4" ,ф40 на 1 1/4"; ф50 на 1 1/2"; ф63 на 2" | бр. | 3
16 | Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента | m | 6
17 | Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници | m | 6
18 | Дезинфекция на водопровода | m | 6
19 | Изпитване на водопровода | m | 6
СТОЙНОСТ:
ДДС 20%:
ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС:

## Помощна КСС-сгл. шахта
Обект: Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр.Гурково, Община Гурково-ВТОРИ ЕТАП |  |  |  |  | Образец 3.1
Част :В и К
Фаза: Технически проект
Помощна Количествено-стойностна сметка - Шахта,сглобяема, от кръгли ст.бетонови елементи ф1000, дълбочина до 2 м, с чугунен капак
N | име | мярка | количество | ед.цена | стойност
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | Изкоп с багер в земни почви,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, на транспорт, | m3 | 5.76
2 | Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен | m3 | 0.64
3 | Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в изветрели скалисти почви,чакъли и валуни ,неукрепен | m3 | 1.6
4 | Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви | m3
5 | Натоварване с багер на земни и скални почви | m3 | 2.24
6 | Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км. | m3 | 8
7 | Доставка и полагане на бетон C 8/10 БДС EN 206-1 -подложен, с размери 1,5/1,5м, с дебелина 10 см | m3 | 0.225
8 | Доставка и монтаж на ст.бетонов елемент за сглобяеми шахти, ф1000мм, h=1m | бр. | 1
9 | Доставка и монтаж на ст.бетонов елемент за сглобяеми шахти, ф1000мм, h=0,5m | бр. | 1
10 | Доставка и монтаж на ст.бетонов покривен елемент за сглобяеми шахти, ф1000мм, с отвор ф600мм | бр. | 1
11 | Доставка и монтаж на ст.бетонов изравнителен елемент за сглобяеми шахти, ф1000мм, с отвор ф600мм , h=0,1-0,2 m | бр. | 1
12 | Доставка и монтаж на чугунен капак , самонивелищащ се, за ст.бетонови улични шахти, клас на натоварване D400 | бр. | 1
13 | Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане | m3 | 4.6
14 | Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm | m3 | 4.6
СТОЙНОСТ:
ДДС 20%:
ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС: