| ОРАЗМЕРИТЕЛНА ТАБЛИЦА -гр.Гурково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗХОД ЗА ПП НУЖДИ В т.Н6-5 л/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Име на клон | Име на участък | Име на начален възел | Име на краен възел | коти терен начален възел | коти терен краен възел | коти нивелета начален възел | коти нивелета краен възел | дължина на участъка[m] | номинален диаметър-DN | водно количество (l/s) | скорост [m/s] | хидравличен наклон [m/km] | загуби на напор (м) | свободен напор-нач. възел (м) | свободен напор - краен възел (м) |
| Гл кл 1 | 1 | H1 | H2 | 340,05 | 339,90 | 338,45 | 338,30 | 14,13 | 110 | 6,92 | 0,94 | 8,55 | 0,12 | 25,50 | 25,53 |
| Гл кл 1 | 2 | H2 | H3 | 339,90 | 341,70 | 338,30 | 340,10 | 81,92 | 110 | 3,50 | 0,48 | 2,54 | 0,21 | 25,53 | 23,52 |
| Гл кл 1 | 3 | H3 | H4 | 341,70 | 343,94 | 340,10 | 342,34 | 114,42 | 110 | 3,43 | 0,47 | 2,44 | 0,28 | 23,52 | 21,00 |
| Гл кл 1 | 4 | H4 | H5 | 343,94 | 344,70 | 342,34 | 343,10 | 36,6 | 110 | 3,37 | 0,46 | 2,37 | 0,09 | 21,00 | 20,15 |
| Гл кл 1 | 5 | H5 | H6 | 344,70 | 346,10 | 343,10 | 344,50 | 83,84 | 110 | 3,32 | 0,45 | 2,31 | 0,19 | 20,15 | 18,56 |
| Гл кл 1 | 6 | H6 | H7 | 346,10 | 335,54 | 344,50 | 333,94 | 126,58 | 90 | 1,76 | 0,36 | 1,96 | 0,25 | 18,56 | 29,37 |
| Гл кл 1 | 7 | H7 | H8 | 335,54 | 334,25 | 333,94 | 332,64 | 21,47 | 90 | 0,49 | 0,10 | 0,21 | 0,00 | 29,37 | 30,66 |
| Гл кл 1 | 8 | H8 | H9 | 334,25 | 334,40 | 332,64 | 332,80 | 32,83 | 90 | 0,52 | 0,11 | 0,23 | 0,01 | 30,66 | 30,50 |
| Гл кл 1 | 9 | H9 | H10 | 334,40 | 333,80 | 332,80 | 332,20 | 57,22 | 90 | 0,45 | 0,09 | 0,18 | 0,01 | 30,50 | 31,09 |
| Гл кл 1 | 10 | H10 | H11 | 333,80 | 331,30 | 332,20 | 329,70 | 56 | 90 | 0,22 | 0,04 | 0,05 | 0,00 | 31,09 | 33,59 |
| Гл кл 1 | 11 | H11 | H12 | 331,30 | 329,95 | 329,70 | 328,35 | 71,59 | 90 | 0,17 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 33,59 | 34,94 |
| Гл кл 1 | 12 | H12 | H36 | 329,95 | 329,90 | 328,35 | 328,30 | 21,27 | 90 | 0,14 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 34,94 | 34,98 |
| Гл кл 1 | 13 | H36 | H14 | 329,90 | 316,18 | 328,30 | 314,58 | 51,6 | 90 | 0,40 | 0,08 | 0,15 | 0,01 | 34,98 | 48,69 |
| Гл кл 1 | 14 | H14 | H15 | 316,18 | 306,56 | 314,58 | 304,96 | 36,19 | 90 | 0,37 | 0,07 | 0,13 | 0,00 | 48,69 | 58,30 |
| Гл кл 1 | 15 | H15 | H16 | 306,56 | 312,46 | 304,96 | 310,86 | 29,13 | 90 | 0,96 | 0,20 | 0,68 | 0,02 | 58,30 | 52,39 |
| Гл кл 1 | 16 | H16 | H17 | 312,46 | 327,80 | 310,86 | 326,20 | 75,76 | 90 | 0,92 | 0,19 | 0,63 | 0,05 | 52,39 | 37,00 |
| Гл кл 1 | 17 | H17 | H18 | 327,80 | 324,50 | 326,20 | 322,90 | 75,35 | 90 | 0,87 | 0,18 | 0,57 | 0,04 | 37,00 | 40,26 |
| Гл кл 1 | 18 | H18 | H19 | 324,50 | 324,06 | 322,90 | 322,46 | 60,54 | 90 | 1,47 | 0,30 | 1,43 | 0,09 | 40,26 | 40,61 |
| Гл кл 1 | 19 | H19 | H20 | 324,06 | 323,88 | 322,46 | 322,28 | 24,73 | 90 | 1,41 | 0,29 | 1,32 | 0,03 | 40,61 | 40,76 |
| Гл кл 1 | 20 | H20 | H21 | 323,88 | 322,40 | 322,28 | 320,80 | 49,63 | 90 | 1,23 | 0,25 | 1,05 | 0,05 | 40,76 | 42,19 |
| Гл кл 1 | 21 | H21 | H22 | 322,40 | 320,80 | 320,80 | 319,20 | 67,39 | 90 | 1,19 | 0,24 | 0,99 | 0,07 | 42,19 | 43,72 |
| Гл кл 1 | 22 | H22 | H23 | 320,80 | 320,14 | 319,20 | 318,54 | 43,8 | 90 | 1,15 | 0,23 | 0,93 | 0,04 | 43,72 | 44,34 |
| Гл кл 1 | 23 | H23 | H134 | 320,14 | 320,14 | 318,54 | 318,54 | 7,56 | 90 | 0,66 | 0,13 | 0,35 | 0,00 | 44,34 | 44,34 |
| Гл кл 1 | 24 | H134 | H141 | 320,14 | 319,80 | 318,54 | 318,20 | 48,57 | 90 | 1,68 | 0,34 | 1,81 | 0,09 | 44,34 | 44,59 |
| Гл кл 1 | 25 | H141 | H153 | 319,80 | 319,21 | 318,20 | 317,61 | 30,95 | 90 | 1,87 | 0,38 | 2,19 | 0,07 | 44,59 | 45,11 |
| Гл кл 1 | 26 | H153 | H27 | 319,21 | 318,90 | 317,61 | 317,30 | 13,97 | 90 | 1,12 | 0,23 | 0,89 | 0,01 | 45,11 | 45,41 |
| Гл кл 1 | 27 | H27 | H28 | 318,90 | 318,69 | 317,30 | 317,09 | 36,98 | 90 | 1,10 | 0,22 | 0,87 | 0,03 | 45,41 | 45,59 |
| Гл кл 1 | 28 | H28 | H29 | 318,69 | 318,44 | 317,09 | 316,84 | 44,94 | 90 | 1,07 | 0,22 | 0,82 | 0,04 | 45,59 | 45,80 |
| Гл кл 1 | 29 | H29 | H49 | 318,44 | 318,10 | 316,84 | 316,50 | 59,64 | 90 | 1,03 | 0,21 | 0,77 | 0,05 | 45,80 | 46,09 |
| Гл кл 1 | 30 | H49 | H31 | 318,10 | 314,80 | 316,50 | 313,20 | 75,39 | 90 | 1,17 | 0,24 | 0,96 | 0,07 | 46,09 | 49,32 |
| Гл кл 1 | 31 | H31 | H51 | 314,80 | 314,15 | 313,20 | 312,55 | 47,5 | 90 | 1,12 | 0,23 | 0,89 | 0,04 | 49,32 | 49,93 |
| Гл кл 2 | 32 | H1 | H32 | 340,05 | 339,25 | 338,45 | 337,65 | 66,16 | 225 | 29,51 | 0,96 | 3,72 | 0,25 | 25,50 | 26,05 |
| Гл кл 2 | 33 | H32 | H33 | 339,25 | 334,63 | 337,65 | 333,03 | 99,14 | 225 | 15,32 | 0,50 | 1,14 | 0,11 | 26,05 | 30,56 |
| Гл кл 2 | 34 | H33 | H105 | 334,63 | 333,60 | 333,03 | 332,00 | 91,12 | 225 | 15,18 | 0,49 | 1,13 | 0,10 | 30,56 | 31,49 |
| Гл кл 2 | 35 | H105 | H35 | 333,60 | 333,32 | 332,00 | 331,72 | 15,17 | 225 | 15,60 | 0,51 | 1,18 | 0,02 | 31,49 | 31,75 |
| Гл кл 2 | 36 | H35 | H108 | 333,32 | 330,25 | 331,72 | 328,65 | 96,29 | 225 | 13,46 | 0,44 | 0,91 | 0,09 | 31,75 | 34,73 |
| Гл кл 2 | 37 | H108 | H112 | 330,25 | 329,50 | 328,65 | 327,90 | 47,42 | 225 | 12,43 | 0,40 | 0,79 | 0,04 | 34,73 | 35,44 |
| Гл кл 2 | 38 | H112 | H113 | 329,50 | 327,80 | 327,90 | 326,20 | 59,67 | 180 | 11,47 | 0,58 | 1,98 | 0,12 | 35,44 | 37,03 |
| Гл кл 2 | 39 | H113 | H24 | 327,80 | 326,60 | 326,20 | 325,00 | 41,98 | 180 | 10,44 | 0,53 | 1,68 | 0,07 | 37,03 | 38,16 |
| Гл кл 2 | 40 | H24 | H40 | 326,60 | 325,15 | 325,00 | 323,55 | 75,75 | 180 | 9,18 | 0,46 | 1,33 | 0,10 | 38,16 | 39,51 |
| Гл кл 2 | 41 | H40 | H41 | 325,15 | 323,97 | 323,55 | 322,37 | 45,51 | 180 | 9,09 | 0,46 | 1,31 | 0,06 | 39,51 | 40,63 |
| Гл кл 2 | 42 | H41 | H42 | 323,97 | 323,50 | 322,37 | 321,90 | 35,32 | 125 | 3,90 | 0,41 | 1,66 | 0,06 | 40,63 | 41,04 |
| Гл кл 2 | 43 | H42 | H43 | 323,50 | 322,20 | 321,90 | 320,60 | 69,24 | 125 | 3,60 | 0,38 | 1,43 | 0,10 | 41,04 | 42,24 |
| Гл кл 2 | 44 | H43 | H25 | 322,20 | 321,70 | 320,60 | 320,10 | 23,1 | 125 | 3,53 | 0,37 | 1,38 | 0,03 | 42,24 | 42,71 |
| Гл кл 2 | 45 | H25 | H45 | 321,70 | 319,16 | 320,10 | 317,56 | 78,37 | 125 | 3,65 | 0,38 | 1,47 | 0,12 | 42,71 | 45,13 |
| Гл кл 2 | 46 | H45 | H46 | 319,16 | 318,95 | 317,56 | 317,35 | 6,34 | 125 | 3,59 | 0,38 | 1,43 | 0,01 | 45,13 | 45,33 |
| Гл кл 2 | 47 | H46 | H26 | 318,95 | 318,95 | 317,35 | 317,35 | 5,17 | 125 | 1,82 | 0,19 | 0,43 | 0,00 | 45,33 | 45,33 |
| Гл кл 2 | 48 | H26 | H48 | 318,95 | 318,95 | 317,35 | 317,35 | 6,2 | 110 | 2,36 | 0,32 | 1,26 | 0,01 | 45,33 | 45,32 |
| Гл кл 2 | 49 | H48 | H30 | 318,95 | 318,60 | 317,35 | 317,00 | 58,32 | 110 | 2,31 | 0,31 | 1,22 | 0,07 | 45,32 | 45,60 |
| Гл кл 2 | 50 | H30 | H156 | 318,60 | 315,56 | 317,00 | 313,96 | 123,29 | 110 | 1,84 | 0,25 | 0,82 | 0,10 | 45,60 | 48,54 |
| Гл кл 2 | 51 | H156 | H51 | 315,56 | 314,15 | 313,96 | 312,55 | 42,41 | 110 | 1,34 | 0,18 | 0,47 | 0,02 | 48,54 | 49,93 |
| Гл кл 2 | 52 | H51 | H158 | 314,15 | 312,87 | 312,55 | 311,27 | 76,72 | 110 | 2,38 | 0,32 | 1,28 | 0,10 | 49,93 | 51,11 |
| Гл кл 2 | 53 | H158 | H53 | 312,87 | 315,70 | 311,27 | 314,10 | 24,72 | 110 | 2,62 | 0,36 | 1,52 | 0,04 | 51,11 | 48,24 |
| Гл кл 2 | 54 | H53 | H54 | 315,70 | 315,70 | 314,10 | 314,10 | 11,76 | 110 | 3,11 | 0,42 | 2,06 | 0,02 | 48,24 | 48,22 |
| Гл кл 2 | 55 | H54 | H55 | 315,70 | 311,40 | 314,10 | 309,80 | 16,07 | 110 | 3,10 | 0,42 | 2,04 | 0,03 | 48,22 | 52,49 |
| Гл кл 2 | 56 | H55 | H56 | 311,40 | 310,25 | 309,80 | 308,65 | 65,73 | 110 | 2,12 | 0,29 | 1,05 | 0,07 | 52,49 | 53,57 |
| Гл кл 2 | 57 | H56 | H57 | 310,25 | 309,60 | 308,65 | 308,00 | 36,81 | 110 | 2,08 | 0,28 | 1,01 | 0,04 | 53,57 | 54,18 |
| Гл кл 2 | 58 | H57 | H58 | 309,60 | 306,70 | 308,00 | 305,10 | 181,15 | 110 | 1,23 | 0,17 | 0,4 | 0,07 | 54,18 | 57,01 |
| Гл кл 2 | 59 | H58 | H59 | 306,70 | 303,60 | 305,10 | 302,00 | 211,37 | 110 | 0,82 | 0,11 | 0,2 | 0,04 | 57,01 | 60,07 |
| Гл кл 2 | 60 | H59 | H172 | 303,60 | 305,10 | 302,00 | 303,50 | 32,29 | 110 | 0,41 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 60,07 | 58,56 |
| Гл кл 2 | 61 | H172 | H61 | 305,10 | 307,44 | 303,50 | 305,84 | 29,65 | 110 | 0,60 | 0,08 | 0,12 | 0,00 | 58,56 | 56,22 |
| Гл кл 2 | 62 | H61 | H170 | 307,44 | 307,72 | 305,84 | 306,12 | 35 | 110 | 0,26 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 56,22 | 55,94 |
| Гл кл 2 | 63 | H170 | H84 | 307,72 | 307,78 | 306,12 | 306,18 | 70,12 | 110 | 0,41 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 55,94 | 55,87 |
| Гл кл 3 | 64 | H32 | H63 | 339,25 | 337,90 | 337,65 | 336,30 | 95,18 | 225 | 14,05 | 0,46 | 0,98 | 0,09 | 26,05 | 27,31 |
| Гл кл 3 | 65 | H63 | H64 | 337,90 | 336,30 | 336,30 | 334,70 | 95,31 | 225 | 11,78 | 0,38 | 0,72 | 0,07 | 27,31 | 28,84 |
| Гл кл 3 | 66 | H64 | H118 | 336,30 | 329,20 | 334,70 | 327,60 | 102,66 | 125 | 6,21 | 0,65 | 3,79 | 0,39 | 28,84 | 35,55 |
| Гл кл 3 | 67 | H118 | H66 | 329,20 | 328,00 | 327,60 | 326,40 | 66,59 | 125 | 5,03 | 0,53 | 2,6 | 0,17 | 35,55 | 36,58 |
| Гл кл 3 | 68 | H66 | H67 | 328,00 | 326,73 | 326,40 | 325,13 | 59,07 | 125 | 3,87 | 0,41 | 1,64 | 0,10 | 36,58 | 37,75 |
| Гл кл 3 | 69 | H67 | H194 | 326,73 | 325,20 | 325,13 | 323,60 | 73,89 | 125 | 3,85 | 0,40 | 1,61 | 0,12 | 37,75 | 39,16 |
| Гл кл 3 | 70 | H194 | H69 | 325,20 | 322,97 | 323,60 | 321,37 | 95,84 | 125 | 2,97 | 0,31 | 1,02 | 0,10 | 39,16 | 41,30 |
| Гл кл 3 | 71 | H69 | H95 | 322,97 | 320,20 | 321,37 | 318,60 | 137,28 | 125 | 2,23 | 0,23 | 0,62 | 0,09 | 41,30 | 43,98 |
| Гл кл 3 | 72 | H95 | H202 | 320,20 | 319,59 | 318,60 | 317,99 | 69,05 | 110 | 1,73 | 0,23 | 0,73 | 0,05 | 43,98 | 44,54 |
| Гл кл 3 | 73 | H202 | H99 | 319,59 | 318,65 | 317,99 | 317,05 | 58,19 | 110 | 1,89 | 0,26 | 0,85 | 0,05 | 44,54 | 45,43 |
| Гл кл 3 | 74 | H99 | H73 | 318,65 | 318,55 | 317,05 | 316,95 | 12,28 | 110 | 3,08 | 0,42 | 2,02 | 0,02 | 45,43 | 45,51 |
| Гл кл 3 | 75 | H73 | H74 | 318,55 | 318,41 | 316,95 | 316,81 | 17,44 | 110 | 3,06 | 0,42 | 2 | 0,03 | 45,51 | 45,61 |
| Гл кл 3 | 76 | H74 | H160 | 318,41 | 318,20 | 316,81 | 316,60 | 25,94 | 110 | 3,02 | 0,41 | 1,96 | 0,05 | 45,61 | 45,77 |
| Гл кл 3 | 77 | H160 | H76 | 318,20 | 317,56 | 316,60 | 315,96 | 22,35 | 110 | 3,64 | 0,49 | 2,72 | 0,06 | 45,77 | 46,35 |
| Гл кл 3 | 78 | H76 | H77 | 317,56 | 315,41 | 315,96 | 313,81 | 92,7 | 110 | 2,35 | 0,32 | 1,26 | 0,12 | 46,35 | 48,38 |
| Гл кл 3 | 79 | H77 | H78 | 315,41 | 314,30 | 313,81 | 312,70 | 60,74 | 110 | 1,76 | 0,24 | 0,75 | 0,05 | 48,38 | 49,45 |
| Гл кл 3 | 80 | H78 | H168 | 314,30 | 313,60 | 312,70 | 312,00 | 25,26 | 110 | 1,72 | 0,23 | 0,72 | 0,02 | 49,45 | 50,13 |
| Гл кл 3 | 81 | H168 | H171 | 313,60 | 311,99 | 312,00 | 310,39 | 85,19 | 110 | 1,32 | 0,18 | 0,46 | 0,04 | 50,13 | 51,70 |
| Гл кл 3 | 82 | H171 | H81 | 311,99 | 311,40 | 310,39 | 309,80 | 27,29 | 110 | 0,98 | 0,13 | 0,27 | 0,01 | 51,70 | 52,28 |
| Гл кл 3 | 83 | H81 | H82 | 311,40 | 309,90 | 309,80 | 308,30 | 85,27 | 110 | 0,89 | 0,12 | 0,23 | 0,02 | 52,28 | 53,76 |
| Гл кл 3 | 84 | H82 | H224 | 309,90 | 308,44 | 308,30 | 306,84 | 72,06 | 110 | 0,61 | 0,08 | 0,12 | 0,01 | 53,76 | 55,22 |
| Гл кл 3 | 85 | H224 | H84 | 308,44 | 307,78 | 306,84 | 306,18 | 45,13 | 110 | 0,21 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 55,22 | 55,87 |
| Гл кл 3 | 86 | H84 | H85 | 307,78 | 307,03 | 306,18 | 305,43 | 39,65 | 110 | 0,50 | 0,07 | 0,09 | 0,00 | 55,87 | 56,62 |
| Гл кл 3 | 87 | H85 | H101 | 307,03 | 307,90 | 305,43 | 306,30 | 146,7 | 110 | 0,22 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 56,62 | 55,75 |
| Гл кл 3 | 88 | H101 | H87 | 307,90 | 307,20 | 306,30 | 305,60 | 58,63 | 110 | 0,07 | 0,01 | 0 | 0,00 | 55,75 | 56,45 |
| Гл кл 3 | 89 | H87 | H102 | 307,20 | 306,80 | 305,60 | 305,20 | 93,61 | 110 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0,00 | 56,45 | 56,85 |
| Гл кл 4 | 90 | H64 | H88 | 336,30 | 332,06 | 334,70 | 330,46 | 144,92 | 125 | 5,40 | 0,57 | 2,96 | 0,43 | 28,84 | 32,66 |
| Гл кл 4 | 91 | H88 | H89 | 332,06 | 327,20 | 330,46 | 325,60 | 162,51 | 125 | 3,54 | 0,37 | 1,39 | 0,23 | 32,66 | 37,29 |
| Гл кл 4 | 92 | H89 | H90 | 327,20 | 323,32 | 325,60 | 321,72 | 60,8 | 125 | 3,46 | 0,36 | 1,34 | 0,08 | 37,29 | 41,08 |
| Гл кл 4 | 93 | H90 | H70 | 323,32 | 317,94 | 321,72 | 316,35 | 92,79 | 125 | 3,26 | 0,34 | 1,2 | 0,11 | 41,08 | 46,35 |
| Гл кл 4 | 94 | H70 | H92 | 317,94 | 313,44 | 316,35 | 311,84 | 188,45 | 125 | 2,40 | 0,25 | 0,7 | 0,13 | 46,35 | 50,72 |
| Гл кл 4 | 95 | H92 | H188 | 313,44 | 314,50 | 311,84 | 312,90 | 101,86 | 125 | 1,16 | 0,12 | 0,2 | 0,02 | 50,72 | 49,64 |
| Гл кл 4 | 96 | H188 | H208 | 314,50 | 314,41 | 312,90 | 312,81 | 70,95 | 125 | 1,73 | 0,18 | 0,4 | 0,03 | 49,64 | 49,70 |
| Гл кл 4 | 97 | H208 | H204 | 314,41 | 314,57 | 312,81 | 312,97 | 44,95 | 125 | 2,25 | 0,24 | 0,63 | 0,03 | 49,70 | 49,52 |
| Гл кл 4 | 98 | H204 | H96 | 314,57 | 315,15 | 312,97 | 313,55 | 119,86 | 110 | 2,45 | 0,33 | 1,35 | 0,16 | 49,52 | 48,77 |
| Гл кл 4 | 99 | H96 | H97 | 315,15 | 315,35 | 313,55 | 313,75 | 42,14 | 110 | 2,32 | 0,32 | 1,23 | 0,05 | 48,77 | 48,52 |
| Гл кл 4 | 100 | H97 | H98 | 315,35 | 309,82 | 313,75 | 308,22 | 244,1 | 110 | 1,95 | 0,27 | 0,91 | 0,22 | 48,52 | 53,83 |
| Гл кл 4 | 101 | H98 | H215 | 309,82 | 309,81 | 308,22 | 308,21 | 103,74 | 110 | 0,07 | 0,01 | 0 | 0,00 | 53,83 | 53,84 |
| Гл кл 4 | 102 | H215 | H221 | 309,81 | 309,78 | 308,21 | 308,18 | 6,3 | 110 | 0,02 | 0,00 | 0 | 0,00 | 53,84 | 53,87 |
| Гл кл 4 | 103 | H221 | H83 | 309,78 | 309,40 | 308,18 | 307,80 | 19,41 | 110 | 0,39 | 0,05 | 0,06 | 0,00 | 53,87 | 54,25 |
| Гл кл 4 | 104 | H83 | H102 | 309,40 | 306,80 | 307,80 | 305,20 | 136,5 | 110 | 0,15 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 54,25 | 56,85 |
| кл1 | 105 | H2 | H103 | 339,90 | 339,54 | 338,30 | 337,94 | 16,16 | 110 | 3,37 | 0,46 | 2,37 | 0,04 | 25,53 | 25,85 |
| кл1 | 106 | H103 | H104 | 339,54 | 338,60 | 337,94 | 337,00 | 42,23 | 110 | 3,32 | 0,45 | 2,31 | 0,10 | 25,85 | 26,69 |
| кл1 | 107 | H104 | H34 | 338,60 | 335,38 | 337,00 | 333,78 | 90 | 110 | 3,22 | 0,44 | 2,19 | 0,20 | 26,69 | 29,72 |
| кл2 | 108 | H7 | H34 | 335,54 | 335,38 | 333,94 | 333,78 | 141,68 | 110 | 2,42 | 0,33 | 1,32 | 0,19 | 29,37 | 29,72 |
| кл2 | 109 | H34 | H105 | 335,38 | 333,60 | 333,78 | 332,00 | 79,16 | 110 | 0,57 | 0,08 | 0,11 | 0,01 | 29,72 | 31,49 |
| кл3 | 110 | H8 | H13 | 334,25 | 333,01 | 332,64 | 331,41 | 58,04 | 90 | 0,11 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 30,66 | 31,90 |
| кл3 | 111 | H13 | H106 | 333,01 | 331,70 | 331,41 | 330,10 | 45,19 | 90 | 0,72 | 0,15 | 0,41 | 0,02 | 31,90 | 33,22 |
| кл3 | 112 | H106 | H107 | 331,70 | 331,50 | 330,10 | 329,90 | 27,24 | 90 | 0,77 | 0,16 | 0,46 | 0,01 | 33,22 | 33,44 |
| кл3 | 113 | H107 | H108 | 331,50 | 330,25 | 329,90 | 328,65 | 83,2 | 90 | 0,86 | 0,17 | 0,56 | 0,05 | 33,44 | 34,73 |
| кл4 | 114 | H13 | H36 | 333,01 | 329,90 | 331,41 | 328,30 | 152,77 | 90 | 0,41 | 0,08 | 0,15 | 0,02 | 31,90 | 34,98 |
| кл5 | 115 | H10 | H109 | 333,80 | 339,90 | 332,20 | 338,30 | 88,17 | 90 | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 31,09 | 24,99 |
| кл5 | 116 | H109 | H110 | 339,90 | 342,10 | 338,30 | 340,50 | 20,92 | 90 | 0,02 | 0,00 | 0 | 0,00 | 24,99 | 22,78 |
| кл6 | 117 | H15 | H37 | 306,56 | 329,05 | 304,96 | 327,45 | 25,75 | 90 | 0,64 | 0,13 | 0,34 | 0,01 | 58,30 | 35,83 |
| кл6 | 118 | H37 | H111 | 329,05 | 329,80 | 327,45 | 328,20 | 108,61 | 90 | 0,74 | 0,15 | 0,43 | 0,05 | 35,83 | 35,12 |
| кл6 | 119 | H111 | H112 | 329,80 | 329,50 | 328,20 | 327,90 | 36,63 | 90 | 0,85 | 0,17 | 0,55 | 0,02 | 35,12 | 35,44 |
| кл7 | 120 | H18 | H38 | 324,50 | 326,90 | 322,90 | 325,30 | 46,61 | 90 | 0,72 | 0,15 | 0,41 | 0,02 | 40,26 | 37,88 |
| кл7 | 121 | H38 | H113 | 326,90 | 327,80 | 325,30 | 326,20 | 83,45 | 90 | 0,89 | 0,18 | 0,59 | 0,05 | 37,88 | 37,03 |
| кл8 | 122 | H38 | H114 | 326,90 | 328,10 | 325,30 | 326,50 | 48,94 | 90 | 0,04 | 0,01 | 0 | 0,00 | 37,88 | 36,68 |
| кл9 | 123 | H20 | H129 | 323,88 | 325,92 | 322,28 | 324,32 | 61,13 | 90 | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 40,76 | 38,72 |
| кл10 | 124 | H35 | H39 | 333,32 | 332,83 | 331,72 | 331,23 | 77,13 | 90 | 2,00 | 0,41 | 2,47 | 0,19 | 31,75 | 32,05 |
| кл10 | 125 | H39 | H176 | 332,83 | 333,10 | 331,23 | 331,50 | 96,74 | 90 | 0,24 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 32,05 | 31,79 |
| кл10 | 126 | H176 | H121 | 333,10 | 329,60 | 331,50 | 328,00 | 87,5 | 90 | 1,50 | 0,30 | 1,48 | 0,13 | 31,79 | 35,16 |
| кл10 | 127 | H121 | H118 | 329,60 | 329,20 | 328,00 | 327,60 | 21 | 90 | 0,37 | 0,07 | 0,13 | 0,00 | 35,16 | 35,55 |
| кл11 | 128 | H39 | H65 | 332,83 | 331,18 | 331,23 | 329,58 | 41,33 | 90 | 2,08 | 0,42 | 2,63 | 0,11 | 32,05 | 33,59 |
| кл11 | 129 | H65 | H24 | 331,18 | 326,60 | 329,58 | 325,00 | 151,25 | 90 | 0,31 | 0,06 | 0,09 | 0,01 | 33,59 | 38,16 |
| кл12 | 130 | H65 | H120 | 331,18 | 329,84 | 329,58 | 328,24 | 47,44 | 90 | 1,38 | 0,28 | 1,28 | 0,06 | 33,59 | 34,87 |
| кл12 | 131 | H120 | H117 | 329,84 | 328,65 | 328,24 | 327,05 | 45,11 | 90 | 1,31 | 0,27 | 1,17 | 0,05 | 34,87 | 36,01 |
| кл12 | 132 | H117 | H122 | 328,65 | 327,80 | 327,05 | 326,20 | 26,47 | 90 | 1,85 | 0,37 | 2,14 | 0,06 | 36,01 | 36,80 |
| кл12 | 133 | H122 | H189 | 327,80 | 326,62 | 326,20 | 325,02 | 55,48 | 90 | 1,78 | 0,36 | 2,01 | 0,11 | 36,80 | 37,87 |
| кл12 | 134 | H189 | H124 | 326,62 | 325,74 | 325,02 | 324,14 | 41,34 | 90 | 1,69 | 0,34 | 1,83 | 0,08 | 37,87 | 38,67 |
| кл12 | 135 | H124 | H197 | 325,74 | 325,13 | 324,14 | 323,53 | 35,09 | 90 | 1,64 | 0,33 | 1,72 | 0,06 | 38,67 | 39,22 |
| кл12 | 136 | H197 | H126 | 325,13 | 324,51 | 323,53 | 322,92 | 29,46 | 90 | 1,02 | 0,21 | 0,75 | 0,02 | 39,22 | 39,82 |
| кл12 | 137 | H126 | H127 | 324,51 | 324,10 | 322,92 | 322,50 | 34,38 | 90 | 0,97 | 0,20 | 0,69 | 0,02 | 39,82 | 40,21 |
| кл12 | 138 | H127 | H138 | 324,10 | 322,70 | 322,50 | 321,10 | 57,99 | 90 | 0,90 | 0,18 | 0,61 | 0,04 | 40,21 | 41,57 |
| кл13 | 139 | H24 | H115 | 326,60 | 326,54 | 325,00 | 324,94 | 36,13 | 90 | 1,33 | 0,27 | 1,19 | 0,04 | 38,16 | 38,17 |
| кл13 | 140 | H115 | H119 | 326,54 | 326,40 | 324,94 | 324,80 | 29,82 | 90 | 1,28 | 0,26 | 1,12 | 0,03 | 38,17 | 38,28 |
| кл13 | 141 | H119 | H129 | 326,40 | 325,92 | 324,80 | 324,32 | 40,06 | 90 | 1,22 | 0,25 | 1,04 | 0,04 | 38,28 | 38,72 |
| кл13 | 142 | H129 | H130 | 325,92 | 324,80 | 324,32 | 323,20 | 28,04 | 90 | 1,21 | 0,25 | 1,02 | 0,03 | 38,72 | 39,81 |
| кл13 | 143 | H130 | H131 | 324,80 | 323,90 | 323,20 | 322,30 | 32,08 | 90 | 1,17 | 0,24 | 0,96 | 0,03 | 39,81 | 40,68 |
| кл13 | 144 | H131 | H132 | 323,90 | 322,80 | 322,30 | 321,20 | 24,15 | 90 | 1,13 | 0,23 | 0,9 | 0,02 | 40,68 | 41,76 |
| кл13 | 145 | H132 | H133 | 322,80 | 322,00 | 321,20 | 320,40 | 25,8 | 90 | 1,09 | 0,22 | 0,84 | 0,02 | 41,76 | 42,54 |
| кл13 | 146 | H133 | H134 | 322,00 | 320,14 | 320,40 | 318,54 | 68,11 | 90 | 1,10 | 0,22 | 0,86 | 0,06 | 42,54 | 44,34 |
| кл14 | 147 | H40 | H117 | 325,15 | 328,65 | 323,55 | 327,05 | 148,46 | 90 | 0,11 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 39,51 | 36,01 |
| кл14 | 148 | H117 | H121 | 328,65 | 329,60 | 327,05 | 328,00 | 154,09 | 90 | 0,93 | 0,19 | 0,64 | 0,10 | 36,01 | 35,16 |
| кл15 | 149 | H41 | H72 | 323,97 | 323,40 | 322,37 | 321,80 | 20,03 | 140 | 5,11 | 0,43 | 1,56 | 0,03 | 40,63 | 41,16 |
| кл15 | 150 | H72 | H192 | 323,40 | 323,15 | 321,80 | 321,55 | 37,26 | 140 | 5,07 | 0,42 | 1,54 | 0,06 | 41,16 | 41,36 |
| кл15 | 151 | H192 | H142 | 323,15 | 322,50 | 321,55 | 320,90 | 51,91 | 140 | 4,44 | 0,37 | 1,22 | 0,06 | 41,36 | 41,94 |
| кл15 | 152 | H142 | H149 | 322,50 | 321,83 | 320,90 | 320,23 | 135,68 | 125 | 3,39 | 0,36 | 1,29 | 0,18 | 41,94 | 42,44 |
| кл15 | 153 | H149 | H195 | 321,83 | 321,81 | 320,23 | 320,21 | 13,8 | 125 | 2,08 | 0,22 | 0,55 | 0,01 | 42,44 | 42,46 |
| кл15 | 154 | H195 | H139 | 321,81 | 320,68 | 320,21 | 319,08 | 87,02 | 125 | 2,80 | 0,29 | 0,92 | 0,08 | 42,46 | 43,50 |
| кл15 | 155 | H139 | H99 | 320,68 | 318,65 | 319,08 | 317,05 | 120,33 | 125 | 2,64 | 0,28 | 0,83 | 0,10 | 43,50 | 45,43 |
| кл16 | 156 | H42 | H133 | 323,50 | 322,00 | 321,90 | 320,40 | 93,88 | 90 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 41,04 | 42,54 |
| кл17 | 157 | H25 | H44 | 321,70 | 321,10 | 320,10 | 319,50 | 50,86 | 90 | 0,41 | 0,08 | 0,16 | 0,01 | 42,71 | 43,30 |
| кл17 | 158 | H44 | H141 | 321,10 | 319,80 | 319,50 | 318,20 | 99,31 | 90 | 0,30 | 0,06 | 0,09 | 0,01 | 43,30 | 44,59 |
| кл18 | 159 | H25 | H136 | 321,70 | 322,30 | 320,10 | 320,70 | 46,85 | 90 | 0,69 | 0,14 | 0,38 | 0,02 | 42,71 | 42,12 |
| кл18 | 160 | H136 | H142 | 322,30 | 322,50 | 320,70 | 320,90 | 34,56 | 90 | 0,88 | 0,18 | 0,59 | 0,02 | 42,12 | 41,94 |
| кл19 | 161 | H136 | H143 | 322,30 | 321,90 | 320,70 | 320,30 | 40,18 | 90 | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 42,12 | 42,52 |
| кл19 | 162 | H143 | H144 | 321,90 | 321,50 | 320,30 | 319,90 | 47,51 | 90 | 0,04 | 0,01 | 0 | 0,00 | 42,52 | 42,92 |
| кл20 | 163 | H46 | H137 | 318,95 | 319,30 | 317,35 | 317,70 | 18,47 | 90 | 1,74 | 0,35 | 1,93 | 0,04 | 45,33 | 44,95 |
| кл20 | 164 | H137 | H50 | 319,30 | 317,75 | 317,70 | 316,15 | 158,63 | 90 | 1,15 | 0,23 | 0,93 | 0,15 | 44,95 | 46,35 |
| кл20 | 165 | H50 | H159 | 317,75 | 317,70 | 316,15 | 316,10 | 174,64 | 90 | 0,96 | 0,19 | 0,68 | 0,12 | 46,35 | 46,28 |
| кл21 | 166 | H137 | H145 | 319,30 | 320,30 | 317,70 | 318,70 | 78,75 | 90 | 0,40 | 0,08 | 0,15 | 0,01 | 44,95 | 43,93 |
| кл21 | 167 | H145 | H146 | 320,30 | 321,00 | 318,70 | 319,40 | 39,5 | 90 | 0,31 | 0,06 | 0,1 | 0,00 | 43,93 | 43,23 |
| кл21 | 168 | H146 | H149 | 321,00 | 321,83 | 319,40 | 320,23 | 40,8 | 90 | 1,16 | 0,24 | 0,95 | 0,04 | 43,23 | 42,44 |
| кл22 | 169 | H146 | H148 | 321,00 | 321,20 | 319,40 | 319,60 | 54,57 | 90 | 1,37 | 0,28 | 1,27 | 0,07 | 43,23 | 42,96 |
| кл22 | 170 | H148 | H150 | 321,20 | 318,50 | 319,60 | 316,90 | 31,62 | 90 | 1,31 | 0,27 | 1,16 | 0,04 | 42,96 | 45,62 |
| кл22 | 171 | H150 | H151 | 318,50 | 318,00 | 316,90 | 316,39 | 11,74 | 90 | 1,27 | 0,26 | 1,11 | 0,01 | 45,62 | 46,12 |
| кл22 | 172 | H151 | H50 | 318,00 | 317,75 | 316,39 | 316,15 | 11,53 | 90 | 1,26 | 0,25 | 1,08 | 0,01 | 46,12 | 46,35 |
| кл23 | 173 | H26 | H47 | 318,95 | 320,10 | 317,35 | 318,50 | 85,74 | 90 | 0,61 | 0,12 | 0,31 | 0,03 | 45,33 | 44,21 |
| кл23 | 174 | H47 | H153 | 320,10 | 319,21 | 318,50 | 317,61 | 39,47 | 90 | 0,70 | 0,14 | 0,4 | 0,02 | 44,21 | 45,11 |
| кл24 | 175 | H30 | H49 | 318,60 | 318,10 | 317,00 | 316,50 | 92,55 | 90 | 0,26 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 45,60 | 46,09 |
| кл25 | 176 | H50 | H152 | 317,75 | 317,27 | 316,15 | 315,67 | 10,53 | 90 | 1,18 | 0,24 | 0,97 | 0,01 | 46,35 | 46,82 |
| кл25 | 177 | H152 | H154 | 317,27 | 316,75 | 315,67 | 315,15 | 44,26 | 90 | 0,20 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 46,82 | 47,34 |
| кл25 | 178 | H154 | H155 | 316,75 | 316,35 | 315,15 | 314,75 | 39,97 | 90 | 0,27 | 0,05 | 0,08 | 0,00 | 47,34 | 47,75 |
| кл25 | 179 | H155 | H156 | 316,35 | 315,56 | 314,75 | 313,96 | 53,3 | 90 | 0,34 | 0,07 | 0,11 | 0,01 | 47,75 | 48,54 |
| кл26 | 180 | H152 | H157 | 317,27 | 317,01 | 315,67 | 315,40 | 14,19 | 90 | 1,33 | 0,27 | 1,2 | 0,02 | 46,82 | 47,07 |
| кл26 | 181 | H157 | H52 | 317,01 | 315,70 | 315,40 | 314,10 | 58,16 | 90 | 1,27 | 0,26 | 1,11 | 0,06 | 47,07 | 48,31 |
| кл26 | 182 | H52 | H147 | 315,70 | 314,60 | 314,10 | 313,00 | 84,99 | 90 | 0,63 | 0,13 | 0,33 | 0,03 | 48,31 | 49,38 |
| кл27 | 183 | H52 | H158 | 315,70 | 312,87 | 314,10 | 311,27 | 169,95 | 90 | 0,41 | 0,08 | 0,15 | 0,03 | 48,31 | 51,11 |
| кл28 | 184 | H53 | H75 | 315,70 | 314,10 | 314,10 | 312,50 | 26,4 | 90 | 0,51 | 0,10 | 0,23 | 0,01 | 48,24 | 49,85 |
| кл28 | 185 | H75 | H147 | 314,10 | 314,60 | 312,50 | 313,00 | 111,36 | 90 | 0,56 | 0,11 | 0,27 | 0,03 | 49,85 | 49,38 |
| кл28 | 186 | H147 | H159 | 314,60 | 317,70 | 313,00 | 316,10 | 143,43 | 90 | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 49,38 | 46,28 |
| кл28 | 187 | H159 | H160 | 317,70 | 318,20 | 316,10 | 316,60 | 26,66 | 90 | 0,66 | 0,13 | 0,36 | 0,01 | 46,28 | 45,77 |
| кл29 | 188 | H55 | H161 | 311,40 | 314,10 | 309,80 | 312,50 | 27,62 | 90 | 0,94 | 0,19 | 0,65 | 0,02 | 52,49 | 49,77 |
| кл29 | 189 | H161 | H162 | 314,10 | 314,60 | 312,50 | 313,00 | 102,16 | 90 | 0,89 | 0,18 | 0,59 | 0,06 | 49,77 | 49,21 |
| кл29 | 190 | H162 | H163 | 314,60 | 315,90 | 313,00 | 314,30 | 81,69 | 90 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 49,21 | 47,91 |
| кл29 | 191 | H163 | H164 | 315,90 | 315,00 | 314,30 | 313,40 | 49,28 | 90 | 0,02 | 0,00 | 0 | 0,00 | 47,91 | 48,81 |
| кл30 | 192 | H162 | H165 | 314,60 | 311,42 | 313,00 | 309,82 | 92,81 | 90 | 0,68 | 0,14 | 0,37 | 0,03 | 49,21 | 52,35 |
| кл30 | 193 | H165 | H79 | 311,42 | 310,92 | 309,82 | 309,32 | 74,04 | 90 | 0,76 | 0,15 | 0,45 | 0,03 | 52,35 | 52,82 |
| кл30 | 194 | H79 | H80 | 310,92 | 308,10 | 309,32 | 306,50 | 109,18 | 90 | 0,62 | 0,13 | 0,32 | 0,03 | 52,82 | 55,60 |
| кл31 | 195 | H57 | H79 | 309,60 | 310,92 | 308,00 | 309,32 | 107,97 | 90 | 0,68 | 0,14 | 0,37 | 0,04 | 54,18 | 52,82 |
| кл31 | 196 | H79 | H166 | 310,92 | 311,81 | 309,32 | 310,21 | 60,57 | 90 | 0,55 | 0,11 | 0,26 | 0,02 | 52,82 | 51,91 |
| кл31 | 197 | H166 | H168 | 311,81 | 313,60 | 310,21 | 312,00 | 121,66 | 90 | 0,22 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 51,91 | 50,13 |
| кл32 | 198 | H166 | H169 | 311,81 | 310,20 | 310,21 | 308,60 | 102,91 | 90 | 0,55 | 0,11 | 0,26 | 0,03 | 51,91 | 53,50 |
| кл33 | 199 | H58 | H80 | 306,70 | 308,10 | 305,10 | 306,50 | 35,61 | 90 | 0,24 | 0,05 | 0,06 | 0,00 | 57,01 | 55,60 |
| кл33 | 200 | H80 | H60 | 308,10 | 308,20 | 306,50 | 306,60 | 16,27 | 90 | 0,74 | 0,15 | 0,43 | 0,01 | 55,60 | 55,50 |
| кл33 | 201 | H60 | H169 | 308,20 | 310,20 | 306,60 | 308,60 | 42,54 | 90 | 0,12 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 55,50 | 53,50 |
| кл33 | 202 | H169 | H62 | 310,20 | 311,44 | 308,60 | 309,84 | 28,52 | 90 | 0,54 | 0,11 | 0,25 | 0,01 | 53,50 | 52,25 |
| кл33 | 203 | H62 | H171 | 311,44 | 311,99 | 309,84 | 310,39 | 85,56 | 90 | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 52,25 | 51,70 |
| кл34 | 204 | H60 | H167 | 308,20 | 306,00 | 306,60 | 304,40 | 114,2 | 90 | 0,49 | 0,10 | 0,21 | 0,02 | 55,50 | 57,67 |
| кл34 | 205 | H167 | H172 | 306,00 | 305,10 | 304,40 | 303,50 | 102,73 | 90 | 0,32 | 0,07 | 0,1 | 0,01 | 57,67 | 58,56 |
| кл35 | 206 | H62 | H170 | 311,44 | 307,72 | 309,84 | 306,12 | 220,25 | 90 | 0,39 | 0,08 | 0,14 | 0,03 | 52,25 | 55,94 |
| кл36 | 207 | H59 | H173 | 303,60 | 302,50 | 302,00 | 300,90 | 107,8 | 90 | 0,26 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 60,07 | 61,16 |
| кл36 | 208 | H173 | H174 | 302,50 | 304,93 | 300,90 | 303,33 | 47,8 | 90 | 0,20 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 61,16 | 58,73 |
| кл36 | 209 | H174 | H225 | 304,93 | 305,32 | 303,33 | 303,72 | 92,72 | 90 | 0,22 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 58,73 | 58,33 |
| кл37 | 210 | H61 | H174 | 307,44 | 304,93 | 305,84 | 303,33 | 119,99 | 90 | 0,20 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 56,22 | 58,73 |
| кл38 | 211 | H63 | H116 | 337,90 | 334,60 | 336,30 | 333,00 | 38,39 | 90 | 2,17 | 0,44 | 2,83 | 0,11 | 27,31 | 30,50 |
| кл38 | 212 | H116 | H176 | 334,60 | 333,10 | 333,00 | 331,50 | 92,21 | 90 | 1,95 | 0,40 | 2,34 | 0,22 | 30,50 | 31,79 |
| кл39 | 213 | H116 | H177 | 334,60 | 333,10 | 333,00 | 331,50 | 79,87 | 90 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 30,50 | 32,00 |
| кл40 | 214 | H118 | H226 | 329,20 | 325,92 | 327,60 | 324,32 | 159,1 | 90 | 1,29 | 0,26 | 1,13 | 0,18 | 35,55 | 38,66 |
| кл41 | 215 | H66 | H93 | 328,00 | 326,64 | 326,40 | 325,04 | 46,3 | 90 | 1,02 | 0,21 | 0,75 | 0,03 | 36,58 | 37,90 |
| кл41 | 216 | H93 | H179 | 326,64 | 325,53 | 325,04 | 323,93 | 41,29 | 90 | 0,95 | 0,19 | 0,67 | 0,03 | 37,90 | 38,99 |
| кл41 | 217 | H179 | H227 | 325,53 | 324,62 | 323,93 | 323,02 | 45 | 90 | 0,89 | 0,18 | 0,59 | 0,03 | 38,99 | 39,87 |
| кл41 | 218 | H227 | H68 | 324,62 | 324,10 | 323,02 | 322,50 | 22,38 | 90 | 2,27 | 0,46 | 3,07 | 0,07 | 39,87 | 40,32 |
| кл41 | 219 | H68 | H182 | 324,10 | 322,78 | 322,50 | 321,18 | 60,85 | 90 | 0,73 | 0,15 | 0,42 | 0,03 | 40,32 | 41,61 |
| кл41 | 220 | H182 | H230 | 322,78 | 321,10 | 321,18 | 319,50 | 90,87 | 90 | 0,62 | 0,12 | 0,31 | 0,03 | 41,61 | 43,27 |
| кл41 | 221 | H230 | H184 | 321,10 | 319,67 | 319,50 | 318,07 | 50,67 | 90 | 1,41 | 0,29 | 1,33 | 0,07 | 43,27 | 44,63 |
| кл41 | 222 | H184 | H91 | 319,67 | 318,95 | 318,07 | 317,35 | 37,83 | 90 | 1,35 | 0,27 | 1,23 | 0,05 | 44,63 | 45,30 |
| кл41 | 223 | H91 | H186 | 318,95 | 317,22 | 317,35 | 315,62 | 57,23 | 90 | 0,96 | 0,20 | 0,68 | 0,04 | 45,30 | 46,99 |
| кл41 | 224 | H186 | H187 | 317,22 | 316,03 | 315,62 | 314,43 | 66,24 | 90 | 0,87 | 0,18 | 0,57 | 0,04 | 46,99 | 48,15 |
| кл41 | 225 | H187 | H188 | 316,03 | 314,50 | 314,43 | 312,90 | 79,21 | 90 | 0,76 | 0,15 | 0,45 | 0,04 | 48,15 | 49,64 |
| кл42 | 226 | H67 | H123 | 326,73 | 327,59 | 325,13 | 325,99 | 49,82 | 90 | 0,11 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 37,75 | 36,90 |
| кл42 | 227 | H123 | H135 | 327,59 | 327,91 | 325,99 | 326,31 | 37,38 | 90 | 0,18 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 36,90 | 36,58 |
| кл42 | 228 | H135 | H189 | 327,91 | 326,62 | 326,31 | 325,02 | 57,93 | 90 | 0,25 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 36,58 | 37,87 |
| кл42 | 229 | H189 | H190 | 326,62 | 324,66 | 325,02 | 323,06 | 59,93 | 90 | 0,32 | 0,07 | 0,1 | 0,01 | 37,87 | 39,83 |
| кл42 | 230 | H190 | H191 | 324,66 | 323,35 | 323,06 | 321,75 | 43,85 | 90 | 0,40 | 0,08 | 0,15 | 0,01 | 39,83 | 41,15 |
| кл42 | 231 | H191 | H192 | 323,35 | 323,15 | 321,75 | 321,55 | 22,05 | 90 | 0,54 | 0,11 | 0,25 | 0,01 | 41,15 | 41,36 |
| кл43 | 232 | H191 | H193 | 323,35 | 324,50 | 321,75 | 322,90 | 58,99 | 90 | 0,04 | 0,01 | 0 | 0,00 | 41,15 | 40,00 |
| кл44 | 233 | H181 | H125 | 323,56 | 324,37 | 321,96 | 322,77 | 56,95 | 90 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 40,81 | 39,99 |
| кл44 | 234 | H125 | H194 | 324,37 | 325,20 | 322,77 | 323,60 | 49,43 | 90 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 39,99 | 39,16 |
| кл44 | 235 | H194 | H71 | 325,20 | 325,92 | 323,60 | 324,32 | 67,11 | 90 | 0,72 | 0,15 | 0,41 | 0,03 | 39,16 | 38,42 |
| кл44 | 236 | H71 | H196 | 325,92 | 326,05 | 324,32 | 324,45 | 31,42 | 90 | 0,39 | 0,08 | 0,14 | 0,00 | 38,42 | 38,29 |
| кл44 | 237 | H196 | H197 | 326,05 | 325,13 | 324,45 | 323,53 | 61,43 | 90 | 0,46 | 0,09 | 0,19 | 0,01 | 38,29 | 39,22 |
| кл44 | 238 | H197 | H198 | 325,13 | 324,55 | 323,53 | 322,95 | 26,76 | 90 | 0,04 | 0,01 | 0 | 0,00 | 39,22 | 39,80 |
| кл44 | 239 | H198 | H199 | 324,55 | 323,38 | 322,95 | 321,78 | 12,5 | 90 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0,00 | 39,80 | 40,97 |
| кл45 | 240 | H71 | H128 | 325,92 | 323,72 | 324,32 | 322,12 | 94,66 | 90 | 0,97 | 0,20 | 0,69 | 0,07 | 38,42 | 40,55 |
| кл45 | 241 | H128 | H200 | 323,72 | 323,03 | 322,12 | 321,43 | 49,82 | 90 | 0,80 | 0,16 | 0,49 | 0,02 | 40,55 | 41,22 |
| кл45 | 242 | H200 | H201 | 323,03 | 321,80 | 321,43 | 320,20 | 47,77 | 90 | 1,16 | 0,23 | 0,94 | 0,04 | 41,22 | 42,40 |
| кл45 | 243 | H201 | H202 | 321,80 | 319,59 | 320,20 | 317,99 | 89,05 | 90 | 1,05 | 0,21 | 0,8 | 0,07 | 42,40 | 44,54 |
| кл46 | 244 | H128 | H138 | 323,72 | 322,70 | 322,12 | 321,10 | 61,73 | 90 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40,55 | 41,57 |
| кл46 | 245 | H138 | H195 | 322,70 | 321,81 | 321,10 | 320,21 | 20,08 | 90 | 0,81 | 0,16 | 0,5 | 0,01 | 41,57 | 42,46 |
| кл47 | 246 | H69 | H200 | 322,97 | 323,03 | 321,37 | 321,43 | 87,56 | 90 | 0,50 | 0,10 | 0,22 | 0,02 | 41,30 | 41,22 |
| кл48 | 247 | H70 | H91 | 317,94 | 318,95 | 316,35 | 317,35 | 112,48 | 90 | 0,66 | 0,13 | 0,36 | 0,04 | 46,35 | 45,30 |
| кл48 | 248 | H91 | H94 | 318,95 | 319,43 | 317,35 | 317,82 | 76,9 | 90 | 0,83 | 0,17 | 0,52 | 0,04 | 45,30 | 44,79 |
| кл48 | 249 | H94 | H206 | 319,43 | 319,76 | 317,82 | 318,16 | 62,28 | 90 | 0,21 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 44,79 | 44,46 |
| кл48 | 250 | H206 | H95 | 319,76 | 320,20 | 318,16 | 318,60 | 110,87 | 90 | 0,61 | 0,12 | 0,31 | 0,03 | 44,46 | 43,98 |
| кл49 | 251 | H68 | H181 | 324,10 | 323,56 | 322,50 | 321,96 | 40,76 | 90 | 1,45 | 0,29 | 1,39 | 0,06 | 40,32 | 40,81 |
| кл49 | 252 | H181 | H203 | 323,56 | 321,91 | 321,96 | 320,31 | 60,66 | 90 | 1,18 | 0,24 | 0,97 | 0,06 | 40,81 | 42,40 |
| кл49 | 253 | H203 | H205 | 321,91 | 320,00 | 320,31 | 318,40 | 84,73 | 90 | 1,07 | 0,22 | 0,82 | 0,07 | 42,40 | 44,24 |
| кл49 | 254 | H205 | H206 | 320,00 | 319,76 | 318,40 | 318,16 | 29,46 | 90 | 0,98 | 0,20 | 0,71 | 0,02 | 44,24 | 44,46 |
| кл50 | 255 | H94 | H185 | 319,43 | 318,03 | 317,82 | 316,43 | 61,24 | 90 | 0,89 | 0,18 | 0,59 | 0,04 | 44,79 | 46,15 |
| кл50 | 256 | H185 | H207 | 318,03 | 316,38 | 316,43 | 314,77 | 71,06 | 90 | 0,79 | 0,16 | 0,48 | 0,03 | 46,15 | 47,77 |
| кл50 | 257 | H207 | H208 | 316,38 | 314,41 | 314,77 | 312,81 | 82,23 | 90 | 0,67 | 0,14 | 0,36 | 0,03 | 47,77 | 49,70 |
| кл51 | 258 | H95 | H204 | 320,20 | 314,57 | 318,60 | 312,97 | 266,41 | 90 | 0,67 | 0,14 | 0,36 | 0,10 | 43,98 | 49,52 |
| кл51 | 259 | H204 | H235 | 314,57 | 312,80 | 312,97 | 311,20 | 92,83 | 90 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 49,52 | 51,28 |
| кл51 | 260 | H235 | H237 | 312,80 | 311,36 | 311,20 | 309,76 | 84,97 | 90 | 0,19 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 51,28 | 52,72 |
| кл51 | 261 | H237 | H233 | 311,36 | 306,90 | 309,76 | 305,30 | 202,86 | 90 | 0,13 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 52,72 | 57,18 |
| кл52 | 262 | H99 | H140 | 318,65 | 317,70 | 317,05 | 316,10 | 87,61 | 90 | 1,27 | 0,26 | 1,1 | 0,10 | 45,43 | 46,29 |
| кл52 | 263 | H140 | H212 | 317,70 | 315,25 | 316,10 | 313,65 | 115,73 | 90 | 1,19 | 0,24 | 0,99 | 0,11 | 46,29 | 48,62 |
| кл52 | 264 | H212 | H213 | 315,25 | 312,84 | 313,65 | 311,24 | 124,54 | 90 | 1,10 | 0,22 | 0,86 | 0,11 | 48,62 | 50,93 |
| кл52 | 265 | H213 | H214 | 312,84 | 311,12 | 311,24 | 309,52 | 88,4 | 90 | 1,02 | 0,21 | 0,75 | 0,07 | 50,93 | 52,57 |
| кл52 | 266 | H214 | H215 | 311,12 | 309,81 | 309,52 | 308,21 | 67,81 | 90 | 0,96 | 0,19 | 0,68 | 0,05 | 52,57 | 53,84 |
| кл52 | 267 | H215 | H216 | 309,81 | 306,80 | 308,21 | 305,20 | 159,66 | 90 | 0,64 | 0,13 | 0,33 | 0,05 | 53,84 | 56,80 |
| кл52 | 268 | H216 | H217 | 306,80 | 304,04 | 305,20 | 302,44 | 134,86 | 90 | 0,41 | 0,08 | 0,16 | 0,02 | 56,80 | 59,54 |
| кл53 | 269 | H76 | H100 | 317,56 | 317,90 | 315,96 | 316,30 | 45,37 | 90 | 1,18 | 0,24 | 0,98 | 0,04 | 46,35 | 45,97 |
| кл53 | 270 | H100 | H222 | 317,90 | 315,25 | 316,30 | 313,65 | 131,69 | 90 | 1,12 | 0,23 | 0,88 | 0,12 | 45,97 | 48,50 |
| кл53 | 271 | H222 | H219 | 315,25 | 312,82 | 313,65 | 311,22 | 126,79 | 90 | 0,77 | 0,16 | 0,47 | 0,06 | 48,50 | 50,87 |
| кл53 | 272 | H219 | H220 | 312,82 | 311,10 | 311,22 | 309,50 | 89,28 | 90 | 0,61 | 0,12 | 0,31 | 0,03 | 50,87 | 52,56 |
| кл53 | 273 | H220 | H221 | 311,10 | 309,78 | 309,50 | 308,18 | 69,03 | 90 | 0,44 | 0,09 | 0,18 | 0,01 | 52,56 | 53,87 |
| кл54 | 274 | H77 | H165 | 315,41 | 311,42 | 313,81 | 309,82 | 177,43 | 90 | 0,34 | 0,07 | 0,12 | 0,02 | 48,38 | 52,35 |
| кл55 | 275 | H78 | H218 | 314,30 | 315,10 | 312,70 | 313,50 | 52,52 | 90 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 49,45 | 48,65 |
| кл55 | 276 | H218 | H222 | 315,10 | 315,25 | 313,50 | 313,65 | 30,94 | 90 | 0,22 | 0,04 | 0,05 | 0,00 | 48,65 | 48,50 |
| кл56 | 277 | H218 | H223 | 315,10 | 314,60 | 313,50 | 313,00 | 60,52 | 90 | 0,05 | 0,01 | 0 | 0,00 | 48,65 | 49,15 |
| кл57 | 278 | H171 | H219 | 311,99 | 312,82 | 310,39 | 311,22 | 114,4 | 90 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0,00 | 51,70 | 50,87 |
| кл58 | 279 | H82 | H220 | 309,90 | 311,10 | 308,30 | 309,50 | 157,62 | 90 | 0,04 | 0,01 | 0 | 0,00 | 53,76 | 52,56 |
| кл59 | 280 | H83 | H86 | 309,40 | 309,39 | 307,80 | 307,79 | 75,57 | 90 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 54,25 | 54,26 |
| кл59 | 281 | H86 | H224 | 309,39 | 308,44 | 307,79 | 306,84 | 120,76 | 90 | 0,22 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 54,26 | 55,22 |
| кл60 | 282 | H86 | H101 | 309,39 | 307,90 | 307,79 | 306,30 | 88,32 | 90 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 54,26 | 55,75 |
| кл61 | 283 | H85 | H225 | 307,03 | 305,32 | 305,43 | 303,72 | 97,11 | 90 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 56,62 | 58,33 |
| кл62 | 284 | H87 | H175 | 307,20 | 305,20 | 305,60 | 303,60 | 176,91 | 90 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 56,45 | 58,45 |
| кл62 | 285 | H175 | H225 | 305,20 | 305,32 | 303,60 | 303,72 | 13,35 | 90 | 0,14 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 58,45 | 58,33 |
| кл63 | 286 | H88 | H178 | 332,06 | 329,36 | 330,46 | 327,76 | 30,14 | 90 | 1,72 | 0,35 | 1,89 | 0,06 | 32,66 | 35,30 |
| кл63 | 287 | H178 | H180 | 329,36 | 326,28 | 327,76 | 324,68 | 44,76 | 90 | 1,67 | 0,34 | 1,78 | 0,08 | 35,30 | 38,30 |
| кл63 | 288 | H180 | H226 | 326,28 | 325,92 | 324,68 | 324,32 | 23,97 | 90 | 0,37 | 0,08 | 0,13 | 0,00 | 38,30 | 38,66 |
| кл63 | 289 | H226 | H227 | 325,92 | 324,62 | 324,32 | 323,02 | 57,16 | 90 | 1,48 | 0,30 | 1,44 | 0,08 | 38,66 | 39,87 |
| кл64 | 290 | H180 | H228 | 326,28 | 323,64 | 324,68 | 322,04 | 92,71 | 90 | 1,17 | 0,24 | 0,96 | 0,09 | 38,30 | 40,85 |
| кл64 | 291 | H228 | H229 | 323,64 | 321,85 | 322,04 | 320,25 | 74,81 | 90 | 1,04 | 0,21 | 0,78 | 0,06 | 40,85 | 42,58 |
| кл64 | 292 | H229 | H183 | 321,85 | 321,10 | 320,25 | 319,50 | 35,75 | 90 | 0,96 | 0,19 | 0,68 | 0,02 | 42,58 | 43,31 |
| кл65 | 293 | H90 | H183 | 323,32 | 321,10 | 321,72 | 319,50 | 54 | 90 | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 41,08 | 43,31 |
| кл65 | 294 | H183 | H230 | 321,10 | 321,10 | 319,50 | 319,50 | 55,68 | 90 | 0,95 | 0,19 | 0,66 | 0,04 | 43,31 | 43,27 |
| кл66 | 295 | H92 | H209 | 313,44 | 312,03 | 311,84 | 310,43 | 69,89 | 90 | 1,06 | 0,22 | 0,81 | 0,06 | 50,72 | 52,07 |
| кл66 | 296 | H209 | H210 | 312,03 | 310,74 | 310,43 | 309,14 | 82,31 | 90 | 0,53 | 0,11 | 0,24 | 0,02 | 52,07 | 53,34 |
| кл66 | 297 | H210 | H232 | 310,74 | 306,85 | 309,14 | 305,25 | 189,57 | 90 | 0,19 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 53,34 | 57,23 |
| кл66 | 298 | H232 | H233 | 306,85 | 306,90 | 305,25 | 305,30 | 10,43 | 90 | 0,11 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 57,23 | 57,18 |
| кл67 | 299 | H209 | H211 | 312,03 | 312,47 | 310,43 | 310,87 | 52,61 | 90 | 0,43 | 0,09 | 0,17 | 0,01 | 52,07 | 51,63 |
| кл67 | 300 | H211 | H234 | 312,47 | 312,60 | 310,87 | 311,00 | 60,57 | 90 | 0,35 | 0,07 | 0,12 | 0,01 | 51,63 | 51,49 |
| кл67 | 301 | H234 | H235 | 312,60 | 312,80 | 311,00 | 311,20 | 58,12 | 90 | 0,26 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 51,49 | 51,28 |
| кл68 | 302 | H210 | H231 | 310,74 | 311,06 | 309,14 | 309,46 | 47,56 | 90 | 0,21 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 53,34 | 53,02 |
| кл68 | 303 | H231 | H236 | 311,06 | 311,23 | 309,46 | 309,63 | 43,19 | 90 | 0,14 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 53,02 | 52,85 |
| кл68 | 304 | H236 | H237 | 311,23 | 311,36 | 309,63 | 309,76 | 33,47 | 90 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 52,85 | 52,72 |
| кл69 | 305 | H97 | H212 | 315,35 | 315,25 | 313,75 | 313,65 | 100,66 | 90 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 48,52 | 48,62 |